关于邹平渤海实验学校太阳能热水系统设备

供货安装招标公告

各十大品牌太阳能热水设备生产、经营单位：

滨州海创产业园管理有限公司新建邹平渤海实验学校项目（位于邹平市醴泉五路中段路西）现已开工建设，学校内设教师、学生宿舍淋浴、体育馆内淋浴用热水及游泳馆内热水系统均采用太阳能制热系统，现对太阳能热水系统设备公开招标采购，选择供货安装单位，诚邀各单位参加投标，现将具体事宜通知如下：

一、工程概况：邹平渤海实验学校内设幼儿园、小学、初中、高中；本项目位于位于邹平市醴泉五路与鹤伴六路交汇处路西。建筑层数、高度：地下1层，地上6层。建筑高度20.5米（一层地面至屋面面层，屋面面层按0.35米计算）。建筑类别、等级：多层民用建筑，使用功能为食堂、师生公寓、教学楼；

建筑耐火等级：地下一级，地上二级;抗震设防烈度7度。

二、招标项目名称：

项目名称：邹平渤海实验学校所有（1#、3#、5#、6#楼）太阳能热水系统项目

项目位置：山东省邹平市醴泉五路中段路西

招标内容：淋浴用太阳能热水系统及泳池太阳能热水系统设备供货安装

- 主要设备技术参数：1、真空管集热器

| 序号 | 内容 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 真空管 | 1．玻璃管太阳透射比≥90%； |
|  |  | 2．太阳吸收比≥90%， |
|  |  | 3．半球发射比≤0.025； |
|  |  | 4．空晒性能参数≥270m2·℃/kw； |
|  |  | 5．闷晒太阳辐照量≤4.4MJ/m2， |
|  |  | 6．平均热损系数≤0.40W/m2·℃； |
|  |  | 7．耐压、抗机械冲击、耐热冲击、真空性能、材质等均符合国标； |
|  |  | 8．真空管参考规格：Φ58*1800, |
|  |  | 9、提供国家级检测中心出具的真空管检测报告原件。 |
| 2 | 集热器 | 每组集热器50支真空管，集热器集热面积7.7平米，集热器联箱真空管孔心距80mm，内胆采用0.50mm国标SUS304不锈钢，保温层为聚氨酯整体发泡，密度38Kg/m3，厚度50mm。外壳采用拉丝板，厚度不小于0.5mm。提供最新国家级检测中心出具的集热器检测报告及太阳能集热系统检测报告(加盖生产厂家公章)放入投标文件中。 |
| 3 | 水箱 | 水箱采用方型组合保温水箱，内胆采用材质为SUS304的不锈钢，内胆厚度：根据12S101装配式不锈钢水箱厚度要求制作，保温层为50mm厚聚氨酯整体发泡；发泡密度不低于35Kg/m³。外壳为彩涂板（201不锈钢），厚度：不小于0.5mm。 |
| 4 | 水泵 | 南方、凯旋、威乐、格兰富等知名品牌低噪音水泵 |
| 5 | 集热器支架 | 1.支架采用国标4#热镀锌角钢，必须满足承重、风载、安全等指标； |
|  |  | 2.使用寿命≥15年。 |
| 6 | 管路及保温 | 1.水箱到集热器管道及配件采用国标热镀锌材质，阀门等为优质黄铜件，DN50及以上采用国标不锈钢阀门； |
|  |  | 2.水箱到集热器管道保温采用难燃B1极橡塑保温材料；厚度30mm采用铝箔保护层 |
|  |  | 3.室外管铺设电伴热防冻带或其他防冻措施； |
|  |  | 4.其他管道配件，厂家根据实际选配，需符合国标。 |
| 7 | 控制系统 | 按《低压配电设计规范》的规定，结合本项目的实际情况，对各电器部件、配电线路、安全保护进行合理设计，确保设备的电气安全性能，控制系统具备的常规功能：手动、自动控制、水温、水位显示；自动补水、集热温差循环、管道循环；系统针对北方地区和其本身的使用还应具备：管道防冻循环和电伴热带双重防冻措施、防炸管功能、漏电保护。 |
| 8 | 电辅助加热 | 根据参数具体要求 |

2、平板式集热器主要参数

| 序号 | 内容 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板芯 | 吸热体涂层 | 黑膜 |
|  |  | 结构类型 | 激光整板管板式 |
|  |  | 吸收率 | ≥95±2%(AM1.5) |
|  |  | 发射率 | ≤12±%(80℃) |
|  |  | 吸热板规格 | 整板0.4×960×1960mm |
|  |  | 吸热板材质 | 太阳能专用铝板 |
|  |  | 集管 | 紫铜管φ19×0.55mm |
|  |  | 排管 | 紫铜管7-φ8×0.4mm |
| 2 | 边框 | 外形尺寸 | 80×1000×2000mm |
|  |  | 边框材质 | 高精级铝型材6063-T5 |
|  |  | 边框表面处理 | 喷涂黑 |
|  |  | 密封 | 高耐候硅酮密封胶 |
| 3 | 盖板 | 盖板材料 | 低铁超白布纹钢化玻璃 |
|  |  | 盖板规格 | 3.2mm |

|  | 底板 | 底板材料 | 0.35mm彩涂板 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 保温层 | 保温材料/厚度 | 35K玻璃棉/T=30mm |
| 5 | 接口 | 尺寸、数量 | G3/4，4个 |
| 6 | 整机性能 | 额定工作压力 | 0.6MPa |
|  |  | 包装 | 简包 |
|  |  | 轮廓面积 | 2.0㎡ |
|  |  | 采光面积 | 1.87㎡ |
|  |  | 热性能 | 满足GB/T6424-2007 |
|  |  | 淋雨试验 | 无泄漏 |

主要标段及设备明细见下表：

标段1、中学宿舍3#楼   用水定额：70L/人天  人数：1664，用水时长：24h，热水供水温度：60℃，

回水温度：50℃，小时耗热量：377247

| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌、型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能集热器 | 真空管尺寸φ58*1800mm，每组集热器50支真空管，集热器集热面积7.7平方，外形尺寸约计：3760*2190mm。 | 组 | 160 |  |
| 2 | 太阳能循环泵 | FLGR40-100(1)A流量：11m³/h，杨程：10m，功率0.75KW一用一备 | 套 | 2 |  |
| 3 | 水箱循环泵 | FLGR40-100(1)A流量：11m³/h，杨程：10m，功率0.75KW一用一备 | 套 | 2 |  |
| 4 | 热水循环水泵 | FLGR40-100(1)A流量：11m³/h，杨程：10m，功率0.75KW一用一备 | 套 | 2 |  |
| 5 | 集热水箱 | 5000*2000*2600h，有效水深1.8m | 台 | 1 |  |
| 6 | 供热水箱 | 6000*3000*2600h，有效水深1.8m | 台 | 1 |  |
| 7 | 集热水箱 | 3000*3000*2600h，有效水深1.8m | 台 | 1 |  |
| 8 | 供热水箱 | 6000*2500*2600h，有效水深1.8m | 台 | 1 |  |
| 9 | 集热器支架 | 支架采用国标4#热镀锌角钢，必须满足承重、风载、安全等指标；支架下做混凝土基础，直径不小于200mm，使用寿命≥15年。 | 批 | 1 |  |
| 10 | 管路及保温 | 1.水箱到集热器管道及配件采用国标热镀锌材质，阀门等为优质黄铜件，DN50及以上采用国标不锈钢阀门； | 批 | 1 |  |
|  |  | 2.水箱到集热器管道保温采用难燃B1级橡塑保温材料；厚度30mm采用铝箔保护层 |  |  |  |
|  |  | 3.室外管铺设防冻带或其他防冻措施； |  |  |  |
|  |  | 4.其他管道配件，厂家根据实际选配，需符合国标。 |  |  |  |
| 11 | 控制系统 | 全自动控制系统，控制集热循环泵、水箱循环泵、热水循环泵、热水电磁阀、自动补水等 | 套 | 1 |  |

标段2、小学宿舍5#楼   用水定额：40L/人天  人数：864，用水时长：24h，热水供水温度：60℃，

回水温度：50℃，小时耗热量：1095603

| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌、型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能集热器 | 真空管尺寸φ58*1800mm，每组集热器50支真空管，集热器集热面积7.7平方，外形尺寸约计：3760*2190mm。 | 组 | 70 |  |
| 2 | 太阳能循环泵 | FLGR40-100(1)A流量：11m³/h，杨程：10m，功率0.75KW一用一备 | 套 | 2 |  |
| 3 | 水箱循环泵 | FLGR40-100(1)A流量：11m³/h，杨程：10m，功率0.75KW一用一备 | 套 | 2 |  |
| 4 | 热水循环水泵 | FLGR40-100(1)A流量：11m³/h，杨程：10m，功率0.75KW一用一备 | 套 | 2 |  |
| 5 | 集热水箱 | 3000*2000*2300h，有效水深1.5m | 台 | 1 |  |
| 6 | 供热水箱 | 5000*2000*2300h，有效水深1.5m | 台 | 1 |  |
| 7 | 集热器支架 | 支架采用国标4#热镀锌角钢，必须满足承重、风载、安全等指标；支架下做混凝土基础，直径不小于200mm，使用寿命≥15年。 | 批 | 1 |  |
| 8 | 管路及保温 | 1.水箱到集热器管道及配件采用国标热镀锌材质，阀门等为优质黄铜件，DN50及以上采用国标不锈钢阀门； | 批 | 1 |  |
|  |  | 2.水箱到集热器管道保温采用难燃B1级橡塑保温材料；厚度30mm采用铝箔保护层 |  |  |  |
|  |  | 3.室外管铺设防冻带或其他防冻措施； |  |  |  |
|  |  | 4.其他管道配件，厂家根据实际选配，需符合国标。 |  |  |  |
| 9 | 控制系统 | 全自动控制系统，控制集热循环泵、水箱循环泵、热水循环泵、热水电磁阀、自动补水等 | 套 | 1 |  |

标段4、中学部（游泳池）太阳能水箱尺寸：3*3*3m,总容积：27m³、3*4*3m,总容积：36m³ 水温29度，

加温时间：48小时内将新水加温到29度；

| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能集热器 | 真空管尺寸φ58*1800mm，每组集热器50支真空管，集热器集热面积7.7平方，外形尺寸约计：3760*2190mm。 | 组 | 120 |  |
|  | 平板集热器 | 每片尺寸：2000×1000×80mm ，集热器集热面积2平方，运行重量37KG/台。 | 片 | 417 |  |
| 2 | 太阳能循环泵 | Q=13m³/h，H=33M，进出口设有阀门，隔震软接头，出水端设有压力表和静音止回阀，底座配置减震装置，三用二备，变频控制 | 套 | 5 |  |
| 3 | 控制系统 | 全自动控制系统，控制集热循环泵、散热器、热水电磁阀等 | 套 | 3 |  |
| 4 | 集热器支架 | 支架采用国标4#热镀锌角钢，必须满足承重、风载、安全等指标；支架下做混凝土基础，直径不小于200mm，使用寿命≥15年。 | 批 | 1 |  |
| 5 | 管路及保温 | 1.水箱到集热器管道及配件采用国标热镀锌材质，阀门等为优质黄铜件，DN50及以上采用国标不锈钢阀门； 2.水箱到集热器管道保温采用难燃B1级橡塑保温材料；厚度30mm采用铝箔保护层 3.室外管铺设防冻带或其他防冻措施； 4.其他管道配件，厂家根据实际选配，需符合国标。 | 批 | 1 |  |
| 以上太阳能热水系统集热器数量根据用水量及水箱的容积进行具体核算。 |  |  |  |  |  |

三、技术要求及施工节点：

1、气象特征与环境条件：

夏季   大气压力         100.14 KPa

空调计算干球温度  34.6℃         空调计算湿球温度 26.7℃

冬季  大气压力         102.37 KPa

空调计算干球温度  -10.3℃        相对湿度         61%

用途描述：邹平渤海实验学校师生公寓热水由太阳能系统系统供给， 泳池热水加热由太阳能系统和城市板换及热源泵同时加热。

2、本招标文件所提及的要求和供货范围都是最低限度的要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分地详述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本技术规范和相关工业标准的功能齐全的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准必须满足其要求。

如果投标方没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规范的要求。本招标文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。 投标方所供的设备应具用同类型企业成功运行的工程业绩，并具备安装指导和调试的资格和经验。投标方中标后不允许分包。在合同签定后，招标方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求。本文件经招、投标双方确认后作为订货合同的技术标准。在合同签定后，招标方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求。

3、本项目邹平渤海实验学校的太阳能设计依据根据国家现行行业和地方规范、标准和规程等：

《太阳能热利用术语》GB/T 12936-2007

《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

《建筑给水排水设计规范》BG 50015-2019

《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB50364-2018

《住宅建筑太阳能热水系统一体化设计、安装与验收规程》DGJ32/T08-2005

《太阳能热水系统设计、安装及工程验收技术规范》GB/T 18713-2002

《太阳能集中热水系统选用与安装》15S128

《无动力集热循环太阳能热水系统应用技术规程》

《太阳能集热系统设计与安装》06K503

《卧式水泵隔振及其安装》98S102

《管道与设备绝热－保温》08R418-1

《真空管型太阳能集热器》（GB/T 17581-2007）

《全玻璃真空太阳集热管》（GB/T17049-1997）

以上规范和标准应采用最新版本。如上述规范和标准之间，或它们与本技术规范书之间有重大原则性冲突时，投标方应及时用书面形式向招标方提出解决方法的建议，并由双方共同协商处理。

4、本次太阳能热水系统项目招标范围包含对招标方现有图纸的优化设计；包含设备的供货、安装、调试、工程施工、管道系统(热水管道、回水管、水箱、阀门、水泵、电线电缆等)安装，试运行验收、技术培训、2年维护保养（包含备品备件）、售后服务并为甲方培训操作保养人员等。以上图纸优化设计（系统排布）、技术培训、售后服务等项目不单独收费，所有费用均摊到设备价格中，以上产品的制造质量和测试应符合国家相关标准和规范。以上设备表中为最基本的设备清单，因现场实际需要、影响安全运行的设备、材料（图纸上明确显示），也由投标方提供，费用均摊到设备价格中。控制箱与设备之间的控制线，电缆线由投标方负责提供。太阳能集热器在楼顶布置应考虑楼顶消防疏散通道、整体布局美观等因素，并达到相关标准要求。

投标方负责太阳能水箱间的整套设备，包含太阳能集热器及附属设备、不锈钢水箱、集热循环泵和管道系统、电气、热控、防雷配套。招标方提供楼顶设备间各供、回水管和电源接口。

5、游泳池太阳能热水循环系统按照平板式和真空管两种方式分别核算价格，其他太阳能热水系统均按照真空管集热器核算价格。管路阀门及动力配电系统、电线电缆由中标单位根据要求提供。

6、管道系统：水箱到集热器管道及配件采用国标热镀锌材质，阀门：管径小于等于DN50采用优质黄铜球阀，管径大于DN50采用国标不锈钢阀门，阀门公称压力均为1.0Mpa；水箱到集热器管道保温采用难燃B1级橡塑保温材料；厚度30mm，外采用铝箔保护层，室外管铺设防冻带或其他防冻措施；其他管道配件，厂家根据实际选配，需符合国标要求。

7、集热板支架：采用国标4#热镀锌角钢，太阳能集热器与支架采用螺栓连接，集热器支架焊接完成必须需除锈、除渣，必须满足承重、风载、安全、防雷等措施；集热器支架下做混凝土基础，直径不小于200mm，使用寿命≥15年，不允许在屋面直接打孔，以免破坏屋面保护层。屋面所用太阳能设备、管道、管件等均采取防冻、防结露、防过热、防雨、防雷、防雹、抗风等安全措施。

8、游泳池太阳能热水循环系统集热器朝向正南（随建筑平面角度偏差不大于10°）安装倾角度为40°，集热器采用串并联方式连接（详见泳池太阳能加热图纸）。学生及教师宿舍集热器均为平铺式。游泳池与太阳能热水系统节点：太阳能热水系统负责楼顶太阳能集热器到泳池设备间储热水箱处的所有制热系统设备安装调试；泳池单位负责将水箱留好接口，由太阳能负责对接。

9、所有师生公寓热水系统均采用真空管集热器，辅助加热为电加热系统。热水供水温度60°，回水温度50°，辅助电加热系统必须保证安全有效，漏电保护器均采用国际一线品牌产品：ABB、西门子、施耐德等品牌。

10、楼顶集热系统防雷及配套：屋面太阳能系统需与大楼防雷接地系统进行可靠的连接，并形成可靠的防雷系统。材料：Ø12镀锌圆钢、  40×4镀锌扁铁

11、太阳能热水采用上行下给式，太阳能集热系统的管材均采用热镀锌钢管，丝接。

12、给回水系统节点：土建总包方负责将市政冷水给水管道接入楼顶水箱间50cm，之后太阳能热水系统的所有设备、管道施工全部由太阳设备中标单位负责；太阳能热水系统中标单位负责将热水供水管引至水箱间供水立管处。后续对接由土建总包负责。

13、电气系统节点：土建总包负责将总电源箱接至楼顶水箱间指定位置，该配电箱与热水系统控制柜之间的电缆由土建总包施工，热水系统控制柜之后的所有设备、管线安装、设备接线调接地等所有工作均由中标单位负责。

四、设备及材料的基本要求

总体要求：主要设备及材料的质量体系必须经过 ISO-90001国际质量认证。提供相关部门核发的检测报告、产品合格认证、节能型、环保型有关证件等、如是进口设备还需提供进口设备授权委托书、报关单。

各系统设备及主要材料技术要求及品牌要求：

1、循环泵从威乐、格兰富、南方、凯旋等国内一线品牌中选取。

2、304不锈钢水箱根据不锈钢组合式水箱图集12S101厚度要求制作。

3、管道系统的所有阀门及镀锌钢管均符合国标要求。

五、投标人资格要求：

1、投标人必须是在中华人民共和国工商管理部门注册具有独立法人资格，投标人须为所投产品的生产制造商或取得满足此招标要求的生产制造商或其授权的经销商。

2、具备图纸设计及优设计能力，有相应的施工资质证明资料；

3、投标人需具有类似工程的设备供货及设备安装施工经验，不少于 3个及以上类似太阳能热水系统同类业绩。有所投标产品的销售业绩且能够提供良好的售后服务，产品无重大质量事故和不良投诉。

4、投标单位中标后，不得以任何形式转包，一经发现，合同自行终止，并赔偿招标人的一切损失。

5、 参加投标的单位成立年限不低于3年，须提供针对本项目的唯一授权书原件，否则不允许参加投标。

6、不接受联合体投标，所供产品必须为原厂产品，杜绝出现贴牌或代加工产品，一经发现，将扣除全部投标信誉保证金。

六、招标须知及资质要求

1、投标人必须保证近一个月内未去过疫情重点地区及中、高风险地区，未与来自疫区及来自中高风险区人员接触过，已经接种完毕新冠疫苗，健康码为绿色，招标全程佩戴口罩。

2、投标单位必须提供企业法人营业执照（三证合一）、投标单位法定代表人身份证（复印件），质量管理体系认证证书、近1年内所签设备安装合同原件（最少3份）、公司法人授权委托书等原件及复印件（必须是体现本次投标名称的机打文件，手工填写无效，加盖公司公章、法人签名或盖个人印章），所有复印件必须盖红章做入标书中.（证件不符合要求不允许投标）提供的企业资质如果经落实为虚假资质时将扣除全部投标保证金。

3、投标单位须做标书，标书中注明：

（1）太阳能集热器排布设计方案，具体的施工细节图纸，设计综合说明及设计图纸（工艺流程图、系统设备布置详图等）

（2）投标货物配置清单、投标货物报价清单（所有货物按照单价报价），产品样本说明书，选型手册，安装图纸、售后服务方面优势做详细阐述。

（3）  介绍企业整体实力，供货运输方式、保证交货期的措施。

（4）  提供中标后，分批次供货安装的次数，到货的日期、数量及违约责任。

（5）  标书中必须注明商务条款和技术规格偏离表。

- 设备详细配置、规格型号、品牌、生产地址、必须附有投标产品检测报告、合格证。

- 投标人近三年同类工程（指规模、功能等）施工经验资料；

- 安装施工组织设计，拟派项目管理班子主要成员（包括但不限于项目经理、总工程师等）履历表。

4、招标文件内容如与国家有关法律法规、强制性认证标准、国家关于安全、卫生、环保、质量、能耗、社会责任等有关规定以及公认的科学理论有冲突，招标文件相应部分无效，并以上述规定和理论为准（冲突部分投标人必须在投标文件中列出）；对于招标文件中未涉及的标准要求以国家最新标准为准，无国家标准的依据行业最新标准。

5、投标单位必须保证，招标方在使用投标人提供的货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标方使用投标人提供的货物而提起的侵权指控，投标人依法承担全部责任。

6、投标交纳投标保证金单位名称与后期中标签合同、开发票的单位名称必须要一致。若卖方中标供货后，由于卖方的自身原因无法开具正式税务发票，所有责任由卖方承担；发票必须开具正式税务发票，否则，卖方承担一切责任。

7、投标人的纪律要求：投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8、投标人在参与本项目中，对于招标方披露和提供的所有信息应作为商业秘密对待并予以保护，未经招标方授权不得将任何信息泄漏给第三方，否则招标方有权追究投标人的责任。

9、争端的解决：因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决。如未能达成一致，可向合同签订地（邹平）人民法院起诉。

10、定标后，招标方与中标单位签订合同的同时，一并签订“安全施工协议书”、“廉洁协议”

七、投标保证金：

1、资质预审通过后，须交纳投标保证金50000.00元。

2、投标人应以现金、电汇形式交纳投标保证金，电汇的投标单位可提前从公司对公账户将保证金汇入以下任一账户：

| 公司名称 | 滨州海创产业园管理有限公司 |
| --- | --- |
| 开户行： | 中国建设银行邹平支行东城分理处 |
| 账 号： | 37050183793600000231 |

投标保证金的交纳截止时间为（到账时间）：2022年4月29日9：00之前。

2、有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，3日内不与招标方订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件；

（3）发生投标人招标文件中规定的其他可以不予退还投标保证金的情形；

3、中标单位的投标保证金，在中标签订合同后自动转为履约保证金，在合同执行完毕后无息退还；未中标者保证金，在招标方与中标方签订合同后，无息退还。

八、投标报价说明：

1、本次招标采用视频招标报价，报价有效期不低于30个工作日，所有投标报价均以人民币报价，必须是完税报价，根据以上四个标段的清单进行报价，（但投标单位需在标书中列明设备清单的数量，核算每种产品的单价、设备型号、数量。安装管道用管材、管件及阀门详细清单及单价、总价，现场的所有不确定因素投标方须综合考虑）。

2、产品报价包含（但不限于）材料费、税费、运费、卸车费、垂直运输费、安装费、安装辅材费、调试费、培训服务费、利润、2年维护保养备品备件费用等其它一切费用。

3、报价包括由于材料成本或其他原因引起的价格浮动而导致的全部额外费用。投标人需承诺：如果在报价中有漏项、落项，须由投标人完全负责，招标方不承担任何费用。

4、投标人应承担其标书准备图纸优化与递交所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人应自行承担与投标有关的全部费用。

九、交货期：

自合同签订之日起，中标方开始备货，现场具备安装条件后，接甲方书面通知，所有设备15日内必须全部进场，进场后30日内所有设备及管道全部施工完毕，全系统调试完毕，验收合格，达到竣工交接条件。

十、付款方式和条件：

以上招标所有太阳能设备全部货到工地，乙方向甲方报送到货清单，甲方审核并初验合格后，乙方可开具全额正式税务发票提供给甲方，付到货数量总金额的60%,全部设备安装完毕，全系统调试完毕验收合格后，甲方支付到货数量总金额的30%，正常投入使用6个月后无问题，付到货数量总金额的5%，余款5%质保两年，两年质保期满无质量问题到需方财务部门对账后，无息结清余款。

十一、评标原则：

评标原则：根据投标单位的业绩、产品质量、投标报价，企业资质、供货能力、信誉程度，售后服务等综合评标，产品性价比高、供货能力强者中标。

十二、招标时间、地点：

单位名称：滨州海创产业园管理有限公司

视频招标时间：2022年4月29日下午2:30

地    址：山东省邹平市经济开发区魏纺路1号

电    话： 0543-4162030/4160017

邮箱：zhaoweigang@wqfz.com.cn    18866491378@163.com

联系人：赵维刚

公司网址：www.weiqiaocy.com

滨州海创产业园管理有限公司

2022年4月20日

《法人授权委托书》

法人授权委托书

本授权委托书声明：        （姓名）系                        的法定代表人，现授权委托        （姓名）为我公司代理人，以公司的名义参加邹平明盛置业有限公司                                 招标活动。本人对招标文件内容负责并对代理人在开标、评标、办理财务回款对帐业务、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事宜，我均予以承认。本委托有效期为                    期间若有变更，必须及时通知，否则不予接待。被授权人签署的所有文件，不因授权的撤销而失效。

代理人无转委权，特此委托

| 被授权委托人身份证复印件（正面） | 被授权委托人身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

代理人：               性别：                     年龄：

单位：                 部门：                     职务：

投标单位：（盖公章）

法定代表人：（签字）

日期：     年     月     日

标段3、教师公寓6#楼  用水定额：70L/人天  人数：256，用水时长：24h，热水供水温度：60℃，

回水温度：50℃，小时耗热量：568090

| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌、型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能集热器 | 真空管尺寸φ58*1800mm，每组集热器50支真空管，集热器集热面积7.7平方，外形尺寸约计：3760*2190mm。 | 组 | 36 |  |
| 2 | 太阳能循环泵 | FLGR40-100(1)A流量：11m³/h，杨程：10m，功率0.75KW一用一备 | 套 | 2 |  |
| 3 | 水箱循环泵 | FLGR40-100(1)A流量：11m³/h，杨程：10m，功率0.75KW一用一备 | 套 | 2 |  |
| 4 | 热水循环水泵 | FLGR40-100(1)A流量：11m³/h，杨程：10m，功率0.75KW一用一备 | 套 | 2 |  |
| 5 | 集热水箱 | 4000*2500*1800h | 台 | 1 |  |
| 6 | 供热水箱 | 5000*2000*2300h | 台 | 1 |  |
| 7 | 集热器支架 | 支架采用国标4#热镀锌角钢，必须满足承重、风载、安全等指标；支架下做混凝土基础，直径不小于200mm，使用寿命≥15年。 | 批 | 1 |  |
| 8 | 管路及保温 | 1.水箱到集热器管道及配件采用国标热镀锌材质，阀门等为优质黄铜件，DN50及以上采用国标不锈钢阀门； 2.水箱到集热器管道保温采用难燃B1级橡塑保温材料；厚度30mm采用铝箔保护层， 3.室外管铺设防冻带或其他防冻措施；4.其他管道配件，厂家根据实际选配，需符合国标。 | 批 | 1 |  |
| 9 | 控制系统 | 全自动控制系统，控制集热循环泵、水箱循环泵、热水循环泵、热水电磁阀、自动补水等 | 套 | 1 |  |