附件技术要求：

1、溴化锂机组传热管清洗技术要求：传热管需求达到化工行业标准，执行HG/T2387-92《工业设备的化学清洗质量标准》；

2、溴化锂机组溶液现场处理要求：浓度＞50度、缓蚀剂2%-3%、增效合剂2%-3%、PH值9.5-10、外观必须干净透明无杂质。

3、高温换热器：换热面积≧65M²传热管：白铜管DN19×1.24(厚） （MM) 外形尺寸：单个尺寸（长×宽×高）373×35×29（CM)共2个进出口尺寸DN100（MM)外壳的铁板厚度0.8MM理论满负荷换热后温差 进口：160度，  出口：90度  温差：70度实际未满负荷运行温差进口：158度 出口：93度  温差：65度，工装尺寸需满足机组要求并安装调试合格。

4、溴化锂整体外包要求：含溴化锂机组、冷却塔、冷水、冷却水泵，溶液、阀门、管道，机组铜管，及中央机组末端。

（1）、厂家在承包期内必须保证出口温度保持在11℃以下；

（2）、运行期间每周巡检一次，每年运行结束后进行一次正常保养；每年4月20日前将设备调试到随时可开机运行状态；

（3）、机组保养开机期间每月一次、停机2个月一次；

（4）、故障抢修 （响应时间：电话通知后3小时内抵达现场）；

（5）、现场培训现场进行经验交流，避免不必要的操作引起停机；

（6）、服务响应8×24小时；

（7）、冷却水系统定期检查和清洗  溶液定期检查并处理；内腔检查并处理；

（8）、配件发现问题及时更换；

（9）、中央机组末端清洗调试，溴化锂开启后正常使用。

（10）、机组检漏每年充氮气检查机组真空状态充氮气检漏，因铜管时间较长且腐蚀严重，为了保证每年制冷正常运行，每年进行检漏。保证铜管数量在90%以上，一旦超出随时更换。在年保修（3年）结束时保证铜管数量在99%。

注：以上技术要求如无法满足或有更优方案可招标前提出，投标单位需在招标前到现场查看设备运行情况（时间自行安排），因未看设备导致报价偏离无法执行的后果自行承担，联系咨询电话 滨州：孙工  15866253088     邹平：沈工   15065291277

法人授权委托书

致：魏桥纺织股份有限公司

本人 	        （姓名）系 	                  （投标公司）的法定代表人（单位负责人） ，现委托         	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义投标、评标、签署、澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担；委托期间若有变更，将以书面及时通知。被授权人签署的所有文件，不因授权的撤销而失效。代理人无转委权，特此委托

委托期限：      年     月    日 至     年     月    日

授权公司（盖公章）：

法定代表人（签字）：

身份证号码：

委托代理人（签字）：

身份证号码：

年   月  	日

进三年类似设备业绩表

| 序号 | 客户名称 | 设备配置情况 | 联系人 |  | 联系方式 | 合同金额 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：业绩表要附合同复印件。