空压机闭式循环冷却系统采购

招标文件

招标单位：魏桥纺织股份有限公司

2023年11月30日

各闭式循环冷却系统生产、经营单位：

山东魏桥创业集团有限公司位于鲁北平原南端，紧靠济南空港、青岛海港和胶济铁路、济青高速公路，濒临黄河，是一家拥有12个生产基地，集纺织、染整、服装、家纺、热电等产业于一体的特大型企业。 自2012年连续9年入选世界500强，“魏桥”品牌连续17年入选《中国500最具价值品牌》排行榜。魏桥纺织股份有限公司主要从事棉纱、坯布及牛仔布的生产、销售及分销，是一家大型的棉纺织企业，共有四个生产基地，分别为魏桥、滨州、威海及邹平生产基地。

现公司拟采购闭式循环冷却系统1套，近期对闭式循环冷却系统对外招标采购，详情如下：

- 招标项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闭式循环冷却系统 | 套 | 1 | 见附件2 |

二、投标人资格要求：

1、投标人必须具备独立法人资格；投标人须为所投设备的制造商或取得满足此招标要求的制造商授权的代理商；投标人是代理商的需具有制造商出具的针对本项目的授权书。

2、投标人经营、制造相同或类似产品3年及以上的销售、制造经验，有所投标产品的销售业绩且能够提供良好的售后服务，设备无重大事故和不良投诉。

3、不接受联合体投标。

三、投标人须知：

1、本招标文件内容如与国家有关法律法规、强制性认证标准、国家关于安全、卫生、环保、质量、能耗、社会责任等有关规定以及公认的科学理论有冲突，招标文件相应部分无效，并以上述规定和理论为准（冲突部分投标人必须在投标文件中列出）；对于招标文件中未涉及的设备制造要求以国家最新标准为准，无国家标准的依据行业最新标准。

2、投标人须保证，招标方在使用投标人提供的货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标方使用投标人提供的货物而提起的侵权指控，投标人依法承担全部责任。

3、投标人交纳投标保证金单位名称与后期中标签合同、开发票的单位名称必须要一致。若卖方中标供货后，由于卖方的自身原因无法开具正式税务发票，所有责任由卖方承担；发票必须开具正式税务发票（13%税率），进口设备按照国家税务部门开具正规发票，否则，卖方承担一切责任。

4、进口设备中标服务费：中标服务费按确定的中标总金额的比例交纳；合同生效起15天内按规定标准，一次性向招标机构缴清中标服务费。

5、对投标人的纪律要求：投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

6、投标人在参与本项目中，对于招标方披露和提供的所有信息应作为商业秘密对待并予以保护，未经招标方授权不得将任何信息泄漏给第三方，否则招标方有权追究投标人的责任。

7、争端的解决：因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决。如未能达成一致，可向合同签订地人民法院起诉。

8、投标人将需要澄清的问题2023年12月6日前以电子文档发送至招标方联系人邮箱并电话通知查收。

五、投标保证金：

1、投标人应以电汇的形式交纳投标保证金，投标保证金的金额1万元整。

2、汇入保证金账号：

| 公司名称 | 魏桥纺织股份有限公司 | 公司名称 | 魏桥纺织股份有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开户行： | 农行滨州梁邹支行 | 开户行： | 建行邹平支行东城分理处 |
| 账 号： | 15 7366 0104 0000 677 | 账 号: | 3700 1837 9360 5000 5336 |

投标保证金的交纳截止时间为（到账时间）：2023年 12月07日下午2点之前。

注：电汇单据备注用途“设备投标保证金”。

3、有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，3日内不与招标方订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件；

（3）发生投标人招标文件中规定的其它可以不予退还投标保证金的情形；

4、中标单位的投标保证金，在中标签订合同后自动转为履约保证金，在合同执行完毕后无息退还；未中标者保证金，在招标方与中标方签订合同后，无息退还。

六、投标报价说明：

1、本次投标采用现场报价，投标报价有效期不低于60天 ，报价为货到招标方现场含材料费、税费、运费及技术服务的价格。

2、投标货币：人民币、美元、欧元等国际通用货币，使用非人民币报价时，须按当日汇率备注人民币报价。

3、投标人应承担其标书准备与递交所涉及的一切费用，不管投标结果如何，投标人应自行承担与投标有关的全部费用。

七、投标文件：

1、投标文件组成：

商务部分：

（1）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书原件，代理人身份证复印件。

（2）代理人社保证明（或加盖银行公章的半年工资流水账）

（3）投标保证金证明；

（4）含投标文件真实性的声明函。

（5）近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（6）企业法人营业执照、产品制造许可证、产品检验报告等企业相关资质复印件（复印件必须盖公司公章）。

（7）付款方式、交货时间、运输方式及给我公司优惠方案。

（8）近3年内同类产品的业绩表，供货合同复印件。

（9）投标设备签订合同样本。

（10）商务偏差表。

技术部分：

（1）技术部分：《配置清单》包括管道大小及材质的详细描述、易损件清单（含单价）和质保期可单独注明。

（2）投标方所投设备对招标方基建、电器等相关方面的要求。

（3）关于维修、更换零部件、系统升级、响应时间、培训服务及提供终身售后服务的《承诺书》。

（4）出具产品质量保证书。

（5）技术偏差表。

报价部分：

《报价表》，单独密封。

服务部分：

(1) 投标人自行编写技术服务文件：

（2）关于维修、更换零部件、系统升级、响应时间、培训服务及提供售后服务的《承诺书》。

2、投标文件要求：

（1）投标单位在编制投标文件时，须根据公司情况及设备配置及特点如实编制。

（2）标书1正本1副本，共2份，无论中标与否，招标文件均不退还。

（3）招标文件偏离：允许正偏离，负偏离部分必须重点说明并提出解决方案。

（4）投标文件应当对招标文件有关技术要求、供货期、报价有效期、供货要求、招标范围等实质性内容逐条做出应答并提供相应描述，不能以“满足”、“符合”、“达到”或照搬复制招标文件要求的应答，要进行实质性应答。

（5）投标文件签字及盖章要求：单位法人代表或授权委托人签字或盖章及加盖单位公章。

（6） 招标方有权利将进一步核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标方有权对投标人的投标文件作废标处理，并不予退还投标保证金。

八、质量标准：

1、设备产品符合国家标准、行业标准及招标项目相关技术要求，并充分考虑设备实际使用环境。

2、厂家外购、外协、配套件质量必须符合国家有关标准。

九、交货期：

签订合同之日起30日内完成（可协商）

十、质保期：

自验收合格之日起整机质保二年（易损件除外，投标文件中列明）。

十一、付款方法和条件：

到厂安装调试合格正常运行后，供方提供相应设备全额发票并发票验收合格后付90%，留10%作为质量保证金；质保期满2年供方到需方对账无质量问题无息付清余款。

十二、投标时间及地点：

招标时间：2023年 12月07日下午2点。

地    点：邹平市经济开发区魏纺路一号物资供应部招标会议室；

十三、评标原则：

采用综合评标法，根据投标单位设备报价、技术方案、产品配置、技术参数、供货能力、交货时间、企业资质、业绩情况、信誉程度、售后服务等综合评定后选定中标单位。

十四、招标文件获取：

凡有意参加投标人，请购买招标文件，招标文件50元/份，售后不退。

十五、联系方式：

单位名称：魏桥纺织股份有限公司

地    址：邹平经济开发区魏纺路1号（综合业务楼三楼物资供应部采购二科）

电    话：0543-4161063  4161382      联系人：何庆广

传    真：0543-4161188  4161189      邮  箱：heqingguang@wqfz.com.cn

公司网址：www.weiqiaocy.com

附件一  《法人授权委托书》

附件二  《技术要求》

法人授权委托书

致： 魏桥纺织股份有限公司

本人 	        （姓名）系 	                  （投标公司）的法定代表人（单位负责人） ，现委托         	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义投标、评标、签署、澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担；委托期间若有变更，将以书面及时通知。被授权人签署的所有文件，不因授权的撤销而失效。代理人无转委权，特此委托

委托期限：      年     月    日 至     年     月    日

授权公司（盖公章）：

法定代表人（签字）：

身份证号码：

委托代理人（签字）：

身份证号码：

年   月  	日

闭式循环冷却系统技术要求

- 设备概况：

- 设备名称：闭式循环冷却系统

- 供货数量：壹套

- 主要用途：用于降低空压机机头温度，降低干燥机内部压缩空气温度。

- 主要技术要求：

1、在自然环境条件下：闭式冷却塔可将循环水全年稳定进出口温度控制在40℃-32℃，确保实际供给至循环水温度与设定值偏差<1℃，冷却塔的主体结构采用顺流式，进风格栅，可挡风沙，挡阳光，防止藻类滋生，塔体围护板全部采用不锈钢材料制作，以确保闭式冷却塔使用寿命，全部结构件、风机维护吊具、安装用吊耳、爬梯、进风口防溅格栅金属框架、护栏等均采用不锈钢制作。

2、冷却塔管组外表面换热面积应确保生产工艺所要求的冷却能力，冷却能力≥200  m³/h，同时要求冷却塔可以应对污垢热阻和极限天气，管组换热面积要求有+10%的设计余量，换热管组需全部采用无缝不锈钢管，耐腐蚀、结垢，可承压≥1.0MPa。

3、电气控制方面采用智能温控系统，控制屏、变频器、plc控制器等所有电气元件采用施耐德、西门子或德力西产品，车间要求在满足现场工况条件下，正常使用寿命≥5年，设计的控制柜必须有总断路器，便于维修，设计的最终结果达到自动调节水温的能力。

4、冷却塔出厂前经1.5Mpa压力的密封试验，以确保管组承压＞1.0Mpa，适合室内使用，并要求提供试压报告。

5、闭式冷却塔专用的轴流风机（变频控制）

1）、轴流风机电机需采用直联式；

2）、叶轮为机翼型中空挤压型叶轮；

3）、轮毂为整体压铸成型工艺制造；

4）、风筒为不锈钢生产工艺制造；

5）、所有连接阀、螺栓为不锈钢；

6）、风机护罩网材料为不锈钢；

7）、风机电机为防潮电机，电压等级：380V，防护等级：≥IP55，绝缘等级：≥F，频率：50Hz，风机电机功率满足冷却要求自行配置；

6、喷淋泵、泵前过滤器

1）、喷淋系统泵前均设有过滤器，滤芯材质为不锈钢SUS304,过滤精度10目，方便拆卸、清理。

2）、喷淋泵为卧式管道泵，数量：一用一备，电压等级：380V，防护等级：≥IP55，绝缘等级：≥F。电机功率根据冷却能力自行配置。

3）冷却塔底部设置快速排水口，方便冷却塔内积水完全排除及塔内清理工作。

7.关于便于维修设计要求：

冬季冷却塔及内循环停泵后，在低温环境易造成管道破裂的情况，为便于维修，该塔设计要求具有分断能力，部分损坏后可采取紧急切断的措施，保证正产生产而不失正常压力，同时能在线对该损坏部位进行分段拆卸维修。要求厂家出具可行性方案，满足车间使用维修要求。塔体所有护栏必须按照国家标准进行设计安装，拐角处必须使用弯头进行焊接处理。

8.外壳板材材质：镀镁铝锌板，壁厚2.5mm，循环水箱体积4T.壁厚2.5mm。

9.闭式冷却塔系统占地约长9米，宽5米，高约4米（尽量不超4米）

- 供货范围：

卖方负责设备的整体设计、制作、运输以及指导安装调试工作，附设备图纸及维护使用说明书四份。

- 质保期限及技术服务

质保期2年，质保期间内正常使用条件下出现一切问题由卖方负责。在质量保证期内出现问题，卖方接通知后24小时内给予回复，48小时内派遣技术人员到现场确认，并提供技术支持。

其他：本技术条款中提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方应提供符合本合同规定的，符合国家标准及行业通用性标准的产品，未提及部分按招标文件和卖方承诺中较高者执行。其他未尽事宜由双方协商解决。