关于邹平魏桥君澜大饭店热水系统供货安装工程

招标公告

各热水系统（燃气锅炉设备）生产单位：

邹平魏桥君澜大饭店项目坐落在范公故里邹平市，东倚绿树掩映的黄山，西临风光秀丽的黛溪湖，是该地区的地标性建筑。酒店定位为集住宿、餐饮、娱乐、休闲、会议于一体的五星级商务酒店。

邹平魏桥君澜大饭店项目（位于邹平市黛溪三路中段路东）内装工程现已开工建设，酒店热水系统均采用锅炉加热方式，锅炉采用铜管直流式常压锅炉或燃气真空热水机组，现对锅炉系统等设备公开招标采购，选择供货安装单位，诚邀各单位参加投标，现将具体事宜通知如下：

- 招标项目名称：

项目名称：邹平魏桥君澜大饭店燃气锅炉设备供货安装工程

项目位置：山东省邹平市黛溪三路中段路东

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌、产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邹平魏桥君澜大饭店热水系统供货安装（方案一） | 铜管直流式常压燃气锅炉 | 包 | 1 |  | 清单见图纸、附件 |
| 2 | 邹平魏桥君澜大饭店热水系统供货安装（方案二） | 超低氮燃气真空热水机组 | 包 | 1 |  | 清单见图纸、附件 |
| 以上两种形式的燃气锅炉，不管甲方选择哪种设备，设备必须具备接入酒店整体楼宇自控系统集成的独立系统或独立大型设备，需免费提供开放式的Modbus或BACNET通讯协议，并终身不允许设置密码，终身免费升级、维护。 |  |  |  |  |  |  |

详细招标内容：各投标单位必须以图纸为报价的主要依据，现场招标报价报综合总价，各投标单位要根据图纸，将主要设备清单参照下表做入标书中，清单中主要设备的名称，规格、数量、单价、总价列明细，将铜管直流式和真空热水机组两种方案总价分别核算价格，招标方有权选择使用哪种方案。（设备明细详见以下清单）

第一种方案：铜管直流式常压燃气锅炉设备清单及报价表：

| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜管直流式常压燃气锅炉 | 额定输出功率1100KW、热效率≥95%，燃气能耗110.5Nm³/,进出水温度85/60，最大流量m/h52.3，水容量75L，最大阻力m/H2O6.49，运行重量780KG,外形尺寸建议：1224*825*2055mm，NQ排放量低于30mg/m³ | 台 | 3 |  |
| 2 | 炉前泵 | 卧式端吸式炉前泵，流量：50m³/h；扬程10m，功率4KW,转速1480rpm，设备压力0.6MPA | 台 | 3 |  |
| 3 | 锅炉循环泵 | 卧式端吸式炉前泵，流量：100m³/h；扬程12m，功率5.5KW,转速1480rpm，设备压力0.6MPA； | 台 | 3(二用一备) |  |
| 4 | 中间热循环泵(泳池加热循环 泵) | 卧式端吸式炉前泵，流量：15m³/h；扬程15m，功率65KW,转速1480rpm，设备压力0.6MPA； | 台 | 3(二用一备) |  |
| 5 | 高位膨胀水箱 | 材质304不锈钢水箱1*1*1.5m，有效容积1m³ | 台 | 1 |  |
| 6 | 全自动软水器 | 额定产水量流额定用量：2m³/h，双阀双罐一用一供连续供水。 | 组 | 1 |  |
| 7 | 成套配电箱及配电系统安装（含电缆桥架等配件） | 定制，380V含锅炉、水泵配电及联动控制系统，采用施耐德、ABB等电器元件， | 组 | 1 |  |
| 8 | 安装辅材（1-7项安装辅材） | 包含管材、管件、电线、电缆等按总价报价，详细清单在附表2中注明。 | 项 | 1 |  |
| 9 | 分集水器 | 分集水筒体选用Q235B无缝钢管,封头按《钢制压力容器用封头》，壁厚和材质均与筒体相同，筒体和封头腐蚀裕度取1mm，以压力容器钢板为计算依据，钢板厚度8mm，无偏差，支架安装应满足热胀冷缩的要求，应一端固定另一端采用活动或滑动支架，确保筒体工作状态下出现热胀冷缩，供应产品的单位必须具备相应压力容器制造资质。 | 组 | 2 |  |
| 10 | 板式热交换器 | 换热量：1100KW,一侧：流量：39m/h，压降：50kpa，进出口温度：85/60，工作压力：0.6MPA,二测：流量：90m/h，压降：50kpa，进出口温度：36/46，工作压力：1.6MPA. 换热面积：10㎡， | 组 | 2（一用一备，过度季节运行） | 空调、采暖系统 |
| 11 | 板式热交换器 | 换热量：300KW,一侧：流量：11m/h，压降：50kpa，进出口温度：85/60，工作压力：0.6MPA,二测：流量：53m/h，压降：50kpa，进出口温度：55/60，工作压力：1.6MPA. 换热面积：10㎡， | 组 | 1 |  |
| 12 | 板式热交换器 | 换热量：400KW,一侧：流量：15m/h，压降：50kpa，进出口温度：85/60，工作压力：0.6MPA,二测：流量：71m/h，压降：50kpa，进出口温度：55/60，工作压力：1.2MPA. 换热面积：12㎡， | 组 | 1 |  |
| 13 | 板式热交换器 | 换热量：200KW,一侧：流量：8m/h，压降：50kpa，进出口温度：85/60，工作压力：0.6MPA,二测：流量：36m/h，压降：50kpa，进出口温度：55/60，工作压力：0.8MPA. 换热面积：6㎡ | 组 | 1 |  |
| 14 | 板式热交换器 | 换热量：300KW,一侧：流量：11m/h，压降：50kpa，进出口温度：85/60，工作压力：0.6MPA,二测：流量：26m/h，压降：50kpa，进出口温度：36/46，工作压力：1.6MPA. 换热面积：3㎡ | 组 | 1 |  |
| 15 | 板式热交换器 | 换热量：300KW,一侧：流量：11m/h，压降：50kpa，进出口温度：85/60，工作压力：0.6MPA,二测：流量：26m/h，压降：50kpa，进出口温度：36/46，工作压力：0.6MPA. 换热面积：3㎡ | 组 | 1 |  |
| 16 | 板式热交换器（泳池专用防腐板换） | 换热量：150KW,一侧：流量：13m/h，压降：50kpa，进出口温度：46/36，工作压力：1.6MPA,二测：流量：13m/h，压降：50kpa，进出口温度：28/38，工作压力：0.6MPA. 换热面积：4㎡ | 组 | 2 |  |
| 17 | 安装辅材（1-8项安装辅材） | 包含管材、管件、电线、电缆等按总价报价，详细清单在附表3中注明。 | 项 | 1 |  |
| 第二种方案：超低氮燃气真空热水机组设备清单及报价表： |  |  |  |  |  |
| 1 | 超低氮燃气真空热水机组 | 额定输出功率1050KW、热效率≥95%，燃气能耗111.3Nm³/h,进出水温度85/60，额定流量36m³/h，接管口径DN80L，压力损失13kPa，运行重量3900KG,外形尺寸建议：3180*1229*2130mm，NQ排放量低于30mg/m | 台 | 3 |  |
| 2 | 锅炉循环泵 | 卧式端吸式炉前泵，流量：100m³/h；扬程12m，功率5.5KW,转速1480rpm，设备压力0.6MPA； | 台 | 3(二用一备) |  |
| 3 | 中间热循环泵(泳池加热循环 泵) | 卧式端吸式炉前泵，流量：15m³/h；扬程15m，功率65KW,转速1480rpm，设备压力0.6MPA； | 台 | 3(二用一备) |  |
| 4 | 全自动软水器 | 额定产水量流额定用量：2m³/h，双阀双罐一用一供连续供水。 | 组 | 1 |  |
| 5 | 成套配电箱及配电系统安装（含电缆桥架等配件） | 定制，380V含锅炉、水泵配电及联动控制系统，采用施耐德、ABB等电器元件， | 组 | 1 |  |
| 6 | 安装辅材（1-5项安装辅材） | 包含管材、管件、电线、电缆等按总价报价，详细清单在附表2中注明。 | 项 | 1 |  |
| 7 | 分集水器 | 分集水筒体选用Q235B无缝钢管,封头按《钢制压力容器用封头》，壁厚和材质均与筒体相同，筒体和封头腐蚀裕度取1mm，以压力容器钢板为计算依据，钢板厚度8mm，无偏差，支架安装应满足热胀冷缩的要求，应一端固定另一端采用活动或滑动支架，确保筒体工作状态下出现热胀冷缩，供应产品的单位必须具备相应压力容器制造资质。 | 组 | 2 |  |
| 8 | 板式热交换器 | 换热量：1100KW,一侧：流量：39m/h，压降：50kpa，进出口温度：85/60，工作压力：0.6MPA,二测：流量：90m/h，压降：50kpa，进出口温度：36/46，工作压力：1.6MPA. 换热面积：10㎡， | 组 | 2（一用一备，过度季节运行） | 2（一用一备，过度季节运行） |
| 9 | 板式热交换器 | 换热量：300KW,一侧：流量：11m/h，压降：50kpa，进出口温度：85/60，工作压力：0.6MPA,二测：流量：53m/h，压降：50kpa，进出口温度：55/60，工作压力：1.6MPA. 换热面积：10㎡， | 组 | 1 |  |
| 10 | 板式热交换器 | 换热量：400KW,一侧：流量：15m/h，压降：50kpa，进出口温度：85/60，工作压力：0.6MPA,二测：流量：71m/h，压降：50kpa，进出口温度：55/60，工作压力：1.2MPA. 换热面积：12㎡， | 组 | 1 |  |
| 11 | 板式热交换器 | 换热量：200KW,一侧：流量：8m/h，压降：50kpa，进出口温度：85/60，工作压力：0.6MPA,二测：流量：36m/h，压降：50kpa，进出口温度：55/60，工作压力：0.8MPA. 换热面积：6㎡ | 组 | 1 |  |
| 12 | 板式热交换器 | 换热量：300KW,一侧：流量：11m/h，压降：50kpa，进出口温度：85/60，工作压力：0.6MPA,二测：流量：26m/h，压降：50kpa，进出口温度：36/46，工作压力：1.6MPA. 换热面积：3㎡ | 组 | 1 |  |
| 13 | 板式热交换器 | 换热量：300KW,一侧：流量：11m/h，压降：50kpa，进出口温度：85/60，工作压力：0.6MPA,二测：流量：26m/h，压降：50kpa，进出口温度：36/46，工作压力：0.6MPA. 换热面积：3㎡ | 组 | 1 |  |
| 14 | 板式热交换器（泳池专用防腐板换） | 换热量：150KW,一侧：流量：13m/h，压降：50kpa，进出口温度：46/36，工作压力：1.6MPA,二测：流量：13m/h，压降：50kpa，进出口温度：28/38，工作压力：0.6MPA. 换热面积：4㎡ | 组 | 2 |  |
| 15 | 安装辅材（1-8项安装辅材） | 包含管材、管件、电线、电缆等按总价报价，详细清单在附表3中注明。 | 项 | 1 |  |
| 本次招标内容为邹平君澜大饭店燃气锅炉项目的设备供货、安装、调试、试运行验收、技术培训、售后服务、环评检测等（根据原图纸对设备进行布局设计，布局设计必须合理，排列整齐，并出具设备基础图）。图纸设计为铜管，现场招标按照铜管、真空热水机组两种材质分别招标报价，根据报价，甲方有权选择使用哪种方案。 |  |  |  |  |  |

二、质量要求及施工节点：

1、本项目邹平君澜大饭店燃气锅炉的设计依据根据国家现行设计规范及规程：

《民用建筑通用规范》GB55031-2022

《低温热水地面辐射供暖技术规程》DB37/T5047-2022

《通风管道设计规程》JGJ/T141-2017

《建筑防火封堵应用技术标准》GB51410-2020

《锅炉房设计标准》GB50041-2020

《锅炉大气污染物排放标准》DB37/2374-2018

《锅炉安装工程施工及验收标准》GB50273-2022

铜管直流式常压燃气锅炉主要参数要求：

| 序号 | 名称 | 额定输出功率kw | 热效率 | 额定燃气压力pa | 燃气耗量Nm³/h | 电功率w |  | 运行重量KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜管燃气锅炉 | 1100 | 95% | 2000 | 110.5 | 3 |  | 780 |
| 热水参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 进出水温度C | 最大流量5M/H | 水容量L | 最大阻力mH2O | Nox（氮气）排放量MG/m³ |  | / |  |
| 2 | 85/60 | 52.3 | 75 | 6.49 | ≤30 |  | / |  |

燃气真空热水机组主要参数要求：

| 序号 | 名称 | 额定输出功率kw | 热效率 | 额定燃气压力pa | 燃气耗量Nm³/h | 电功率w |  | 运行重量KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气真空热水机组 | 1050 | 95% | 6000-8000 | 111.3 | 2.2 |  | 3900 |
| 热水参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 进出水温度C | 最大流量5M/H | 水容量L | 最大阻力mH2O | Nox（氮气）排放量MG/m³ |  | / |  |
| 2 | 85/60 | 52.3 | 1100 | 1.02 | ≤30 |  | / |  |

2、本次燃气锅炉项目招标范围根据招标方提供的图纸对现有设备的排布及设备基础进行深化设计，无论中标与否，此深化设计方案不向招标方收取任何费用，以及设备、机房布置、水电管线设计等；锅炉设备的供货、安装、调试、工程施工、管道系统(给排水管道、回水管、补水部分)安装，试运行验收、技术培训、售后服务并为甲方培训操作保养人员等，以上产品的制造质量和测试应符合五星级酒店的标准要求，及国际相关标准和规范。

3、燃气锅炉设备包括3台燃气锅炉、循环泵、阀门、管路、集分水器、板式换热器及动力配电系统、电线电缆等全套设备。管道系统：包括换热房板换给水管、排水管、回水管及管道的配套阀门等。照明、动力系统，机房的照明系统及应急照明系统由甲方总包单位负责，锅炉本身的动力系统由中标单位负责，中标单位从锅炉房内指定的配电箱内引出动力电源，包含锅炉房、换热机房动力配电箱以外的所有线缆。

4、给排水系统：土建总包方将市政给水管道接入锅炉设备机房内50cm，之后的所有设备、管道施工全部由中标单位负责，排水至集水坑内，排污泵及排污管道由土建总包负责。安装用辅材如管道、阀门、电线、钢管、温度计、压力表等全部从十大品牌中选取。

5、电气系统：土建总包将泵房总电源箱接至机房指定位置处，该配电箱之外的电缆由土建总包施工，锅炉控制柜以后（包含换热机房）的所有设备、管线安装、设备接线调试、防雷接地等所有工作均由中标单位负责。

6、换热机房内的所有板式换热器、管道、阀门等均由中标单位负责供货及安装。

7、中标单位负责锅炉房及换热机房内的所有设备及管道安装，安装节点：根据施工进度的先后顺序，对换热机房与锅炉房的管道对接，先施工单位留好接口，后续单位进行对接。

三、设备及材料的基本要求

总体要求：主要设备及材料的质量体系必须经过 ISO-90001国际质量认证。提供相关部门核发的检测报告、卫生许可证及产品合格认证、节能型、环保型有关证件等、如是进口设备还需提供进口设备授权委托书、报关单。

各系统设备及主要材料技术要求及品牌要求：

1、循环水泵,泵体为304不锈钢材质，从格兰富、南方、凯泉等品牌中选取。

2、所有电控元器件从ABB、西门子、施耐德等品牌中选取，控制柜自带PLC触控显示屏控制。

3、304不锈钢水箱根据不锈钢组合式水箱图集02S101厚度要求制作。

4、锅炉为铜管直流式常压燃气、超低氮燃气真空热水机组，从国内、国际十大品牌及一线品牌中选取。

5、锅炉烟囱预制双层304不锈钢保温烟囱，内壁厚1.2mm，外壁厚度0.8mm，保温：50mm硅酸铝棉，总厚度60mm。

6、板式换热器从阿法拉伐、安培威、传特、艾普尔、北辰、前卫、飞洋等品牌中选取，材质：316不锈钢。

7、真空锅炉燃烧方式为全预混燃烧，燃烧器品牌：欧科、威索、奥林、霍尼韦尔，或与锅炉同品牌。

四、施工说明：

1、一次侧给回水管均采用无缝钢管（公称压力PN=1.6Mpa），法兰连接。

2、阀门：所有阀门类均采用304不锈钢阀门、阀门公称压力1.6Mpa，法兰片为铸钢法兰片。

3、本次招标的所有设备、配电箱、控制器等所有设备均不允许设置密码等招标方无法使用的障碍，若在后期的使用中出现设置密码现象导致无法使用，招标方有权扣除剩余款项并扣除相应的投标保证金，中标单位必须为招标方的设备进行终身免费系统升级业务。

五、投标人资格要求：

1、投标人必须是在中华人民共和国工商管理部门注册具有独立法人资格，投标人须为所投产品的生产制造商或取得满足此招标要求的生产制造商或其授权的经销商,。

2、投标人需具有近5年内不少于 3个及以上同类标准燃气锅里供热设备业绩并提供合同原件备查。有所投标产品的销售业绩且能够提供良好的售后服务，产品无重大质量事故和不良投诉。

3、投标单位中标后，不得以任何形式转包，一经发现，合同自行终止，并赔偿招标人的一切损失。

4、 参加投标的单位成立年限不低于3年，注册资金不低于500万，须提供针对本项目的授权书原件，否则不允许参加投标,投标单位必须具备机电安装三级资质。

5、不接受联合体投标，所供产品必须为原厂产品，杜绝出现贴牌或代加工产品，一经发现，将扣除全部投标信誉保证金。

七、招标须知及资质要求

1、投标单位必须提供企业法人营业执照（三证合一）、投标单位法定代表人身份证（复印件），质量管理体系认证证书、近5年内不少于 3个及以上同类标准燃气锅炉供热业绩并提供合同原件备查、公司法人授权委托书等原件及复印件（必须是体现本次投标名称的机打文件，手工填写无效，加盖公司公章、法人签名或盖个人印章），所有复印件必须盖红章做入标书中.（证件不符合要求不允许投标）提供的企业资质如果经落实为虚假资质时将扣除全部投标保证金。

2、投标单位须做标书，标书中注明：

（1）投标货物配置清单、投标货物报价清单（所有货物按照单价报价），产品样本说明书，选型手册，安装图纸、售后服务方面优势做详细阐述。

（2）  介绍企业整体实力，供货运输方式、保证交货期的措施。

（3）  提供中标后，分批次供货安装的次数，到货的日期、数量及违约责任。

- 标书中必须注明商务条款和技术规格偏离表。

- 设备详细配置、规格型号、品牌、生产地址、必须附有投标产品检测报告、合格证。

（6）  投标人近五年内的工程业绩表；

（7）  安装施工组织设计，拟派项目管理班子主要成员（包括但不限于项目经理、总工程师等）履历表。

（8）免费赠送的特殊工具、易损件及常用备品清单，作为优惠条件，做入标书中，

以上资料必须齐全，全部按照要求做入标书中。

3、招标文件内容如与国家有关法律法规、强制性认证标准、国家关于安全、卫生、环保、质量、能耗、社会责任等有关规定以及公认的科学理论有冲突，招标文件相应部分无效，并以上述规定和理论为准（冲突部分投标人必须在投标文件中列出）；对于招标文件中未涉及的标准要求以国家最新标准为准，无国家标准的依据行业最新标准。

4、投标单位必须保证，招标方在使用投标人提供的货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标方使用投标人提供的货物而提起的侵权指控，投标人依法承担全部责任。

5、投标交纳投标保证金单位名称与后期中标签合同、开发票的单位名称必须要一致。若卖方中标供货后，由于卖方的自身原因无法开具正式税务发票，所有责任由卖方承担；发票必须开具正式税务发票，否则，卖方承担一切责任。

6、投标人的纪律要求：投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

7、投标人在参与本项目中，对于招标方披露和提供的所有信息应作为商业秘密对待并予以保护，未经招标方授权不得将任何信息泄漏给第三方，否则招标方有权追究投标人的责任。

8、争端的解决：因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决。如未能达成一致，可向合同签订地（邹平）人民法院起诉。

9、定标后，招标方与中标单位签订合同的同时，一并签订“安全施工协议书”、“廉洁协议”

八、投标保证金：

1、资质预审通过后，须交纳投标保证金30000.00元。

2、投标人应以现金、电汇形式交纳投标保证金，电汇的投标单位可提前从公司对公账户将保证金汇入以下账户：注：电汇单据备注用途“投标保证金”。

| 公司名称 | 邹平县黛溪山庄有限公司 |
| --- | --- |
| 开户行： | 中国农业银行邹平市支行 |
| 账 号： | 15739901040002021 |

2、有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，3日内不与招标方订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件；

（3）发生投标人招标文件中规定的其他可以不予退还投标保证金的情形；

3、中标单位的投标保证金，在中标签订合同后自动转为履约保证金，在合同执行完毕后无息退还；未中标者保证金，在招标方与中标方签订合同后，无息退还。

九、投标报价说明：

1、本次招标采用现场招标报价，报价有效期不低于30个工作日，所有投标报价均以人民币报价，必须是完税报价，现场报价根据综合总价进行报价，（投标单位标书中必须按照招标文件中清单格式列明所有设备清单的数量，核算每种产品的单价、设备型号、品牌。安装辅材如：管材、管件及阀门要根据清单中格式列明详细材料清单及单价、总价、品牌、数量；现场的不确定性以上总价须综合考虑，投标单位现场所报综合总价如低于投标文件中清单总价，以现场报价为准）。本次招标为交钥匙工程，清单只作为招标、评标使用，实际工程安装如辅材大于清单量，不根据清单价格调整总价。

2、产品报价包含（但不限于）材料费、税费、运费、卸车费、安装费、安装辅材费、调试费、培训服务费、利润等其它一切费用。

3、报价包括由于材料成本或其他原因引起的价格浮动而导致的全部额外费用。投标人需承诺：如果在报价中有漏项、落项，须由投标人完全负责，招标方不承担任何费用。

4、投标人应承担其标书准备图纸深化与递交所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人应自行承担与投标有关的全部费用。

十、交货期：

自合同签订之日起，中标单位安排专业技术人员进场交接相关工作，根据设计院认可的具体施工图及深化图纸，配合甲方总包单位做好现场预留预埋工作。现场具备安装条件，接甲方书面通知后，所有设备15日内必须全部进场，进场后30日内所有设备及管道全部施工完毕，全系统调试完毕，验收合格，达到竣工交接条件。

十一、付款方式和条件：

以上招标所有设备全部货到工地，供方向需方报送到货清单，需方审核并初验合格后，供方可开具全额正式税务发票提供给需方，经需方验收合格签字完毕后，付到货数量总金额的60%,全部设备安装就位，管道系统和设备连接安装完成后，支付到货数量总金额的20%，全系统调试完毕验收合格，移交需方正常使用一个月后，付到货数量总金额的15%，余款5%质保两年，两年质保期满无质量问题到需方财务部门对账后，无息结清余款。

十二、评标原则：

评标原则：根据投标单位的业绩、产品质量、投标报价，企业资质、供货能力、信誉程度，售后服务等综合评标，产品性价比高、供货能力强者中标。

十三、招标时间、地点、方式：

提书面疑议时间：2023年12月20日中午12:00前发邮箱：18866491378@163.com

标前技术交流时间：2023年12月21日上午9:30进行标前技术交流(腾讯视频会议),需缴纳投标保证金。

答疑书面回复时间：2023年12月21日下午17:00前

招标报价时间：2023年12月27日下午2:30 现场投标报价。

现场查勘：因招标设备包含安装，有需查勘现场的单位，请于2023年12月25日前联系查看现场。

地    址：山东省邹平市经济开发区魏纺路1号（魏桥创业集团综合业务楼二楼）。

电    话： 0543-4162030、4160017、4161040

邮箱：zhaoweigang@wqfz.com.cn    18866491378@163.com

联系人：赵维刚

公司网址：www.weiqiaocy.com

邹平县黛溪山庄有限公司

2023年12月18日

附件1：

法人授权委托书

本授权委托书声明：        （姓名）系                        的法定代表人，现授权委托        （姓名）为我公司代理人，以公司的名义参加邹平县黛溪山庄业有限公司                                 招标活动。本人对招标文件内容负责并对代理人在开标、评标、办理财务回款对帐业务、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事宜，我均予以承认。本委托有效期为                    期间若有变更，必须及时通知，否则不予接待。被授权人签署的所有文件，不因授权的撤销而失效。

代理人无转委权，特此委托

| 被授权委托人身份证复印件（正面） | 被授权委托人身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

代理人：               性别：                     年龄：

单位：                 部门：                     职务：

投标单位：（盖公章）

法定代表人：（签字）

日期：     年     月     日

| 附件2 燃气锅炉系统中安装辅材按照以下表格做报价明细清单： （对应招标清单方案一第8项、方案二第6项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 单价（元） | 合计（元） | 品牌 | 壁厚（mm） |
| 1 | 无缝钢管 | DN250 | 米 | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | 无缝钢管 | DN200 | 米 | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | 无缝钢管 | DN100 | 米 | 25 |  |  |  |  |  |
| 4 | 无缝弯头 | DN250 | 个 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 5 | 无缝弯头 | DN200 | 个 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 无缝弯头 | DN100 | 个 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 7 | 无缝三通 | DN100 | 个 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 8 | 无缝三通 | DN100*DN250 | 个 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 9 | 无缝封头 | DN250 | 个 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 10 | 铸钢法兰 | DN250 | 片 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 11 | 铸钢法兰 | DN100 | 片 | 48.00 |  |  |  |  |  |
| 12 | 304不锈钢蝶阀 | DN250 | 个 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 13 | 304不锈钢蝶阀 | DN100 | 个 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 14 | 304不锈钢过滤器 | DN100 | 个 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 15 | 304不锈钢止回阀 | DN100 | 个 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 16 | 低压橡胶软连接 | DN100 | 个 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 17 | 304不锈钢自动排气阀 | DN25 | 个 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 18 | 双金属温度计 |  | 个 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 19 | 压力表含304不锈钢表弯 |  | 个 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 20 | 管道支架制作安装 |  | 个 | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 21 | 橡塑保温管道绝热 |  | M³ | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 22 | 金属保温保护层 |  | ㎡ | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 23 | 电缆控制线 | 国标 | 米 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 24 | 304不锈钢钢管 | ø300 | 米 | 30 |  |  |  |  |  |
| 25 | 304不锈钢钢管 | ø500 | 米 | 80 |  |  |  |  |  |
| 26 | 304不锈钢钢管 | Ø600 | 米 | 80 |  |  |  |  |  |
| 27 | 304不锈钢三通 | ø300 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |
| 28 | 304不锈钢弯头 | ø300 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 限于以上管材管件及阀门，根据本次工程用量，对缺少的材料型号进行补充，并逐一进行报价，报单价，含税费、运费、安装费等所有费用。总价与招标清单相符。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件3 板换循环系统中安装辅材按照以下表格做报价明细清单： （对应招标清单方案一第18项、方案二第15项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 单价（元） | 合计（元） | 品牌 | 壁厚（mm） |
| 1 | 无缝钢管 | DN32 | 米 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 无缝钢管 | DN40 | 米 | 45.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 无缝钢管 | DN300 | 米 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 无缝钢管 | DN250 | 米 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 5 | 无缝钢管 | DN200 | 米 | 60.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 无缝钢管 | DN150 | 米 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 7 | 无缝钢管 | DN125 | 米 | 70.00 |  |  |  |  |  |
| 8 | 无缝钢管 | DN100 | 米 | 115.00 |  |  |  |  |  |
| 9 | 无缝钢管 | DN80 | 米 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 10 | 无缝钢管 | DN70 | 米 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 11 | 无缝钢管 | DN50 | 米 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 12 | 无缝弯头 | DN250 | 个 | 8.00 |  | 4 |  |  |  |
| 13 | 无缝弯头 | DN200 | 个 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 14 | 无缝弯头 | DN100 | 个 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 15 | 无缝三通 | DN100 | 个 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 16 | 无缝三通 | DN100*DN250 | 个 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 17 | 无缝封头 | DN250 | 个 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 18 | 无缝弯头 | DN80 | 个 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 19 | 无缝弯头 | DN70 | 个 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 20 | 无缝弯头 | DN50 | 个 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 21 | 铸钢法兰 | DN250 | 片 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 22 | 铸钢法兰 | DN100 | 片 | 48.00 |  |  |  |  |  |
| 23 | 304不锈钢蝶阀 | DN250 | 个 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 24 | 铸钢法兰 | DN80 | 片 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 25 | 铸钢法兰 | DN70 | 片 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 26 | 铸钢法兰 | DN50 | 片 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 27 | 铸钢法兰 | DN40 | 片 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 28 | 304不锈钢蝶阀 | DN100 | 个 | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 29 | 304不锈钢过滤器 | DN100 | 个 | 18.00 |  |  |  |  |  |
| 30 | 304不锈钢止回阀 | DN100 | 个 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 31 | 低压橡胶软连接 | DN100 | 个 | 18.00 |  |  |  |  |  |
| 32 | 304不锈钢自动排气阀 | DN25 | 个 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 33 | 双金属温度计 |  | 个 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 34 | 压力表含304不锈钢表弯 |  | 个 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 管道支架制作安装 |  | 个 | 300.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 橡塑保温管道绝热 |  | M³ | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 37 | 金属保温保护层 |  | ㎡ | 300.00 |  |  |  |  |  |
| 38 | 电缆控制线 | 国标 | 米 | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 不限于以上管材管件及阀门，根据本次工程用量，对缺少的材料型号进行补充，并逐一进行报价，报单价，含税费、运费、安装费等所有费用。总价与招标清单相符。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |