关于邹平魏桥君澜大饭店热水机组供货安装工程

招标公告

各知名一线品牌热水机组设备生产、经营单位：

邹平魏桥君澜大饭店项目坐落在范公故里邹平市，东倚绿树掩映的黄山，西临风光秀丽的黛溪湖，是该地区的地标性建筑。酒店定位为集住宿、餐饮、娱乐、休闲、会议于一体的五星级商务酒店。

现君澜大饭店（位于邹平市黛溪三路中段路东）内装部分已开工建设，根据需要现对空气源热泵热水机组设备进行公开招标采购，选择供货安装单位，诚邀各知名一线酒店用品牌热水机组设备生产厂家及代理单位参加投标，现将具体事宜通知如下：

一、招标项目名称：

项目名称：邹平魏桥君澜大饭店热水机组设备采购安装工程

项目位置：山东省邹平市黛溪三路，邹平市黛溪山庄西邻

二、招标材料的名称、规格、数量及使用部位：（设备详见以下清单）

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气源热泵热水机组（高区） | 普通工况制热量：80kW，N:18.1kW，COP：4.42， 循环流量：13.76m³/h，产水量：1.72t/h， 低温工况制热量：64kW，N:16.5kW，COP：3.88， 循环流量：11.1m³/h，产水量：1.19t/h， 供水回水温度60/55℃，水阻力50KPa， 运行重量：510kg，承压1.2MPa， | 套 | 4 | 含控制柜 |
| 2 | 空气源热泵循环泵（高区） | Q=16m³/h，H=15m，N=3kw，转速1450r/min，η=60%，热水型，运行重量=160kg/台，承压1.2MPa（定频） | 台 | 2 | 每台水泵对应两台空气源热泵 |
| 3 | 换热器循环泵（高区） | Q=55m³/h，H=15m，N=5.5kw，转速1450r/min，η=71%,热水型，运行重量=139kg/台，承压1.6MPa | 台 | 2 | 一用一备 |
| 4 | 生活热水循环泵（高区） | Q=10m³/h，H=15m，N=1.5kw，转速1450r/min，η=65%，热水型，运行重量=145kg/台，承压1.6MPa（变频） | 台 | 2 | 一用一备、含控制柜 |
| 5 | 卧式蓄热水罐（高区） | 有效容积不小于8m³，D1800x3200内衬S304不锈钢，运行重量12t，承压1.6MPa | 台 | 2 |  |
| 6 | 卧式供热水罐（高区） | 有效容积不小于8m³，D1800x3200内衬S304不锈钢，运行重量12t，承压1.6MPa | 台 | 1 |  |
| 7 | 水质缓蚀阻垢机（高区） | 加药阻垢，承压1.6MPa | 台 | 1 | 含控制柜 |
| 8 | 银离子消毒机（高区） | U=220V，N=200W,承压1.6MPa | 台 | 2 | 含控制柜 |
| 9 | 空气源热泵热水机组（中区） | 普通工况制热量：80kW，N=18.1kW，COP=4.42， 循环流量：13.76m³/h，产水量：1.72t/h， 低温工况制热量：64kW，N:=16.5kW，COP=3.88， 循环流量：11.1m³/h，产水量：1.19t/h， 供水回水温度60/55℃，水阻力50KPa， 运行重量：510kg，承压0.8MPa， | 套 | 6 | 含控制柜 |
| 10 | 空气源热泵循环泵（中区） | Q=16m³/h，H=15m，N=3kw，转速1450r/min，η=60%，热水型，运行重量=160kg/台，承压0.8MPa（定频） | 台 | 3 | 每台水泵对应两台空气源热泵 |
| 11 | 换热器循环泵（中区） | Q=75m³/h，H=15m，N=5.5kw，转速1450r/min，η=71%，热水型，运行重量=208kg/台，承压0.8MPa | 台 | 2 | 一用一备 |
| 12 | 生活热水循环泵（中区） | Q=15m³/h，H=15m，N=2.2kw，转速1450r/min，η=65%，热水型，运行重量=145kg/台，承压1.2MPa（变频） | 台 | 2 | 一用一备、含控制柜 |
| 13 | 卧式蓄热水罐（中区） | 有效容积不小于8m³，D1800x3200内衬S304不锈钢，运行重量12t，承压1.2MPa | 台 | 3 |  |
| 14 | 卧式供热水罐（中区） | 有效容积不小于8m³，D1800x3200内衬S304不锈钢，运行重量12t，承压1.2MPa | 台 | 1 |  |
| 15 | 水质缓蚀阻垢机（中区） | 加药阻垢，承压1.2MPa | 台 | 1 | 含控制柜 |
| 16 | 银离子消毒机（中区） | U=220V，N=200W,承压1.2MPa | 台 | 2 | 含控制柜 |
| 17 | 空气源热泵热水机组（低区） | 普通工况制热量：80kW，N=18.1kW，COP=4.42， 循环流量：13.76m³/h，产水量：1.72t/h， 低温工况制热量：64kW，N=16.5kW，COP=3.88， 循环流量：11.1m³/h，产水量：1.19t/h， 供水回水温度60/55℃，水阻力50KPa， 运行重量：510kg，承压0.6MPa | 套 | 3 |  |
| 18 | 空气源热泵循环泵（低区） | Q=8m³/h，H=15m，N=2.2kw，转速1450r/min。η=55%，热水型，运行重量=100kg/台，承压0.6MPa（定频） | 台 | 3 | 每台水泵对应两台空气源热泵 |
| 19 | 换热器循环泵（低区） | Q=55m³/h，H=15m，N=5.5kw，转速1450r/mim，η=71%，热水型，运行重量=139kg/台，承压0.8MPa | 台 | 2 | 一用一备 |
| 20 | 生活热水循环泵（低区） | Q=10m³/h，H=15m，N=1.5kw，转速1450r/min，η=65%，热水型，运行重量=145kg/台，承压0.8MPa（变频） | 台 | 2 | 一用一备、含控制柜 |
| 21 | 卧式蓄热水罐（低区） | 有效容积不小于8m³，D1800x3200内衬S304不锈钢，运行重量12t，承压0.8MPa | 台 | 2 |  |
| 22 | 卧式供热水罐（低区） | 有效容积不小于8m³，D1800x3200内衬S304不锈钢，运行重量12t，承压0.8MPa | 台 | 1 |  |
| 23 | 水质缓蚀阻垢机（低区） | 加药阻垢，承压0.8MPa | 台 | 1 | 含控制柜 |
| 24 | 银离子消毒机（低区） | U=220V，N=200W,承压0.8MPa | 台 | 2 | 含控制柜 |
| 25 | 空气源热泵热水机组及供热水罐等安装辅材 | 包含管材、管件、电线、电缆等按总价报价，详细清单在附表中注明。 | 项 | 1 |  |
| 以上招标内容为邹平魏桥君澜大饭店热水机组设备供货安装工程（各投标单位要严格按照图纸为报价依据并承担相应责任。根据设计图纸以及材料的功能、摆放位置进行材料的预留预埋、水电等相关的在原有设计基础上进行优化设计，图纸上未设计的自行根据现场实际情况提供优化后的施工图纸及系统图，必须保证后期安装无任何问题）。 |  |  |  |  |  |

三、产品质量及要求：

1、以上热水机组安装管件详见给排水-大样、系统及电气图纸，系统设有防冻循环，室外存在冻结可能管道均做电伴热保温，空气源热泵热水机组在-25℃时仍可运行。

2、本次热水机组明装管道均做B1级难燃橡塑保温，厚度5cm，外包保护层采用国标0.5mm厚铝皮材料。

3、屋面露天设置的设备，管路均设置防雷设施，详见电气专业施工图。

4、其它设备技术要求详见附件3《邹平魏桥君澜大饭店热水机组设备技术招标要求》。

5、安装施工要求

（1）、乙方负责空调机房内热水罐及屋顶热水机组安装所有设备、管道、阀门、仪表、水泵、电线电缆的供货和安装，与外热水管道进空调机房后的连接。水泵均应安装复合减震设施，设备及管线安装按照图纸要求采取抗震措施。

（2）、基建负责空调机房外热水管道进机房1米及主电线顺线至主机控制柜位置。

（3）、空调机房内热水罐及泵设备基础、屋顶热水机组及泵设备基础，由中标单位提供基础施工图纸，甲方负责施工。空调机房到屋顶热水机组的进、回水管道，管井内的部分由甲方负责施工。施工节点为进制冷机房一米，出管道井一米。

（4）、乙方根据设计院设计的图纸要求进行报价，本工程所用材料均达到国标，乙方在标书注明所用材料数量、明细、品牌和产地 ，管道要标明实测厚度不小于多少毫米。设备机组及附属管道安装完成后，乙方负责在机房内及屋顶热水机组相应管道上喷印标识，其他按国标，乙方免费送货、负责安装调试，安装分界线为外空调热水管道引进机房1米处。质保最低二年，作为优惠条件，乙方可自己承诺质保期。以安装调试完毕验收合格之日起开始计算。安装必须由具备安装资质和证件的单位和人员进行安装，安装资质必须三级及以上资质，提供五年内五星级酒店及重大重要工程项目安装施工合同原件备查。

四、投标人须知：

1、本招标文件内容如与国家有关法律法规、强制性认证标准、国家关于安全、卫生、环保、质量、能耗、社会责任等有关规定以及公认的科学理论有冲突，招标文件相应部分无效，并以上述规定和理论为准（冲突部分投标人必须在投标文件中列出）；对于招标文件中未涉及的产品制造要求以国家最新标准为准，无国家标准的依据行业最新标准。

2、投标人须保证，招标方在使用投标人提供的货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标方使用投标人提供的货物而提起的侵权指控，投标人依法承担全部责任。

3、投标人交纳投标保证金单位名称与后期中标签合同、开发票的单位名称必须要一致。若卖方中标供货后，由于卖方的自身原因无法开具正式税务发票，所有责任由卖方承担；发票买方要求开具正式税务发票（13%税率），若达不到请注明发票类型。

4、对投标人的纪律要求：投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

5、争端的解决：因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决。如未能达成一致，可向合同签订地（邹平市）人民法院起诉。

6、投标人领取招标文件、相关图纸及效果图后，应仔细查看所有招标文件的内容，如有残缺应在领到招标文件后3日内向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

五、投标人资格要求：

1、投标单位必须提供企业法人营业执照（三证合一）、3c认证证书、检验报告及重点工程业绩、公司法人授权委托书（须加盖公司公章，法人签名），各种证件的原件和复印件各一份（证书不符合要求者不允许参加投标），投标单位应确保所提供资质证明材料的真实性、有效性及合法性，提供的企业资质如果经落实为虚假资质时将扣除全部投标保证金。

2、投标人必须是在中华人民共和国工商管理部门注册具有独立法人资格正规单位，投标人须为所投产品的生产制造商或取得满足此招标要求的生产制造商或其授权的经销商。每个品牌只允许授权一家单位参与投标，投标人必须是注册成立年限不低于5年，具有近5年内所投标品牌山东省内（外）的五星级标准酒店及重大重要工程项目供货安装业绩，并提供合同原件备查。具有空气源热泵热水机组设备供货及设备安装施工经验及施工资质（安装资质三级及以上），有所投标产品的销售业绩且能够提供良好的售后服务，产品无重大质量事故和不良投诉。

3、不接受联合体投标。投标单位中标后，不得以任何形式转包，一经发现，合同自行终止，并赔偿招标人的一切损失。

4、杜绝利用任何中介人员做临时业务员参与我公司的招标活动,一经发现，将扣除投标保证金并取消投标资格。

六、投标报价说明：

1、本次投标报价采用现场报价方式，报价为货到邹平工地含安装的价格，报价包含：材料费、运费、税费、卸车费、安装费、安装辅材费、调试费及技术培训、售后服务费等一切费用。报价报单价，报价单位：元。投标单位必须根据以上招标清单分别核算单价，并注明所报品牌，投标报价有效期不低于30个工作日。投标报价时需按照以上第二条招标清单将所有空气源热泵热水机组设备配置清单做入标书中，标书中需做投标报价函。

2、投标单位报价包含由于材料成本或其他原因引起的价格浮动及成本而导致的全部额外风险及费用。投标人需承诺：如果在报价中有漏项、落项，须由投标人负全责，招标方不承担任何费用。

3、投标人应承担其标书准备与递交、勘察现场等所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人自行承担与投标有关的全部费用。

4、评标原则：采用综合评标法，结合投标单位的产品质量、投标报价、产品配置、技术参数、信誉程度、售后服务承诺、业绩情况等进行综合评标，产品性价比高，售后服务优者中标。

七、供货期要求：

自签订合同之日起，乙方配合甲方开始现场的预留预埋工作，接甲方书面进场要求后，乙方20日内全部货到现场，进场后20日内安装调试完毕，达到正常使用条件。

八、投标文件：

1、投标文件组成：

商务部分：

（1）介绍企业概况、规模、所获信誉证书、近年主要业绩及近12个月内的大型购销合同三份，法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书原件，代理人身份证复印件；

（2）代理人社保证明（或加盖银行公章的半年工资流水账），投标保证金证明。

（3）标书中应对中标后供应产品厂家、产品质保、售后服务方面优势做详细阐述。

（4）投标单位必须出具产品质量保证书，注明因本身产品质量问题造成的所有损失由供货方承担，含投标文件真实性的声明函。

（5）近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（6）企业供货能力、供货运输方式、保证交货期的措施及给我公司优惠方案。

（7）投标设备签订合同样本。

（8）标书中必须注明商务条款和技术规格偏差表。

（9）按投标要求提供的其他文件及投标企业认为有必要提交的其他文件。

技术部分：

（1）《设备配置清单》包括技术性能指标的详细描述、技术支持资料、设备主要的机械配置及电气配置清单（包括品牌、产地、型号、数量等）、设备功能性配置，设备随机配件清单、设备年维护费用、易损件清单（含单价）和质保期可单独注明。

（2）投标设备的备品、备件清单及单价，并且提供设备安装、调试、维修、保养所需专用工具的清单和详细报价，专用工具价格计入投标总价。

（3）设备优势、技术亮点、环保及节能优势。

（4）投标方所投设备对招标方基建、电器等相关方面的要求。

（5）关于维修、更换零部件、系统升级、响应时间、培训服务及提供终身售后服务的《承诺书》。

（6）出具产品质量保证书。

（7）技术偏差表。

服务部分：

（1） 投标人自行编写技术服务文件：

（2）技术培训内容及详细方案；

（3）关于维修、更换零部件、系统升级、响应时间、培训服务及提供售后服务的《承诺书》。

2、投标文件要求：

（1）投标单位在编制投标文件时，须根据公司情况及产品配置及特点如实编制。

（2）投标单位需做标书二份（正副本各一份），无论中标与否，投标文件均不退还。

（3）招标文件偏离：允许正偏离，负偏离部分必须重点说明并提出解决方案。

（4）投标文件应当对招标文件有关技术要求、供货期、报价有效期、供货要求、招标范围等实质性内容逐条做出作出应答并提供相应描述，只应“满足”、“符合”、“达到”或照搬复制招标文件要求的应答，视为“不响应”招标文件要求。

（5） 招标文件签字及盖章要求：单位法人代表或授权委托人签字或盖章及加盖单位公章。

（6）、招标方有权利将进一步核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标方有权对投标人的投标文件作废标处理，并不予退还投标保证金。

九、付款方式：

以上招标所有热水机组及热水罐设备及安装辅材全部货到工地，乙方向甲方报备到货清单，甲方审核并初验合格后，乙方可开具全额正式税务发票提供给甲方，经甲方验收合格签字完毕后，付到货数量总金额的60%,全部设备安装就位，管道系统和设备连接安装完成后，电力系统安装完毕，全系统调试完毕验收合格后，付到货数量总金额的20%，热水机组设备正常投入使用1个月后无问题，付到货数量总金额的15%，余款5%质保两年，两年质保期满无质量问题到需方财务部门对账后，无息结清余款。

十、投标保证金：

1、投标单位资质审查通过后，须交纳投标保证金50000.00元，（不中标者全额无息退还，中标者自动转为合同履约保证金，供货完毕后无息退还）。投标单位可缴纳现金或者提前从公司账户将保证金汇入以下账户，注：电汇单据备注用途“热水机组投标保证金”。

| 公司名称 | 邹平县黛溪山庄有限公司 |
| --- | --- |
| 开户行： | 农行邹平市支行 |
| 账 号： | 15739901040002021 |

2、有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，3日内不与招标方订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件；

（3）发生投标人招标文件中规定的其他可以不予退还投标保证金的情形；

3、中标单位的投标保证金，在中标签订合同后自动转为履约保证金，在合同执行完毕后无息退还；未中标者保证金，在招标方与中标方签订合同后，无息退还。

4、领取招标文件时间及地点：有意参加投标单位于2023年12月25日前到物资供应部采购三科索取招标文件。招标方图纸（若有）只限于本次投标使用，不允许投标方挪作他用，否则招标方有追究责任的权利。

十一、招标时间、地点及联系方式

提书面疑议时间：2023年12月21日中午12:00前发邮箱：18866491378@163.com

标前技术交流时间：2023年12月22日上午9:30腾讯视频会议交流,需缴纳投标保证金。

答疑书面回复时间：2023年12月22日下午17:00前

招标报价时间：2023年12月28日下午2:30 现场投标报价。

现场查勘：因招标设备包含安装，有需查勘现场的单位，请于2023年12月25日前联系查看现场。

地    址：山东省邹平市经济开发区魏纺路1号（魏桥创业集团综合业务楼二楼）。

电    话： 0543-4162030、4160017、4161040

联系人：张宏伟

公司网址：www.weiqiaocy.com

邹平县黛溪山庄有限公司

2023年12月18日

附件1：

空气源热泵热水机组及热水罐设备安装辅材明细清单（对应清单第25项）

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 薄壁不锈钢管 | DN50 |  | 米 |  |  | 知名品牌 |  |
| 2 | 薄壁不锈钢管 | DN65 |  | 米 |  |  | 知名品牌 |  |
| 3 | 薄壁不锈钢管 | DN80 |  | 米 |  |  | 知名品牌 |  |
| 4 | 薄壁不锈钢管 | DN125 |  | 米 |  |  | 知名品牌 |  |
| 5 | 薄壁不锈钢管 | DN150 |  | 米 |  |  | 知名品牌 |  |
| 6 | 可曲挠橡胶接头 | DN50 |  | 个 |  |  | 知名品牌 |  |
| 7 | 可曲挠橡胶接头 | DN65 |  | 个 |  |  | 知名品牌 |  |
| 8 | 可曲挠橡胶接头 | DN80 |  | 个 |  |  | 知名品牌 |  |
| 9 | 闸阀 | DN50 |  | 个 |  |  | 知名品牌 |  |
| 10 | 闸阀 | DN65 |  | 个 |  |  | 知名品牌 |  |
| 11 | 闸阀 | DN80 |  | 个 |  |  | 知名品牌 |  |
| 12 | 蝶阀 | DN100 |  | 个 |  |  | 知名品牌 |  |
| 13 | 蝶阀 | DN125 |  | 个 |  |  | 知名品牌 |  |
| 14 | 蝶阀 | DN150 |  | 个 |  |  | 知名品牌 |  |
| 15 | 电动阀 | DN125 |  | 个 |  |  | 霍尼韦尔、西门子、江森 |  |
| 16 | 电动阀 | DN150 |  | 个 |  |  | 霍尼韦尔、西门子、江森 |  |
| 17 | Y型过滤器 | DN50 |  | 个 |  |  | 知名品牌 |  |
| 18 | Y型过滤器 | DN65 |  | 个 |  |  | 知名品牌 |  |
| 19 | Y型过滤器 | DN80 |  | 个 |  |  | 知名品牌 |  |
| 20 | 止回阀 | DN50 |  | 个 |  |  | 知名品牌 |  |
| 21 | 止回阀 | DN65 |  | 个 |  |  | 知名品牌 |  |
| 22 | 止回阀 | DN80 |  | 个 |  |  | 知名品牌 |  |
| 23 | 止回阀 | DN100 |  | 个 |  |  | 知名品牌 |  |
| 24 | 压力表 | Y-100 0.1-1.6MPa |  | 只 |  |  | 知名品牌 |  |
| 25 | 表弯及阀门 | —— |  | 套 |  |  | 知名品牌 |  |
| 26 | 温度计 | —— |  | 只 |  |  | 知名品牌 |  |
| 27 | 自动排气阀 | —— |  | 只 |  |  | 知名品牌 |  |
| 28 | 管路管件 | DN32-DN125 |  | 批 |  |  | 知名品牌 |  |
| 29 | 保温材料 | 橡塑保温棉 |  | m3 |  |  | 知名品牌 |  |
| 30 | 防护材料 | 铝皮 |  | m2 |  |  | 知名品牌 |  |
| 31 | 配电柜 | 热水系统配电柜 |  | 套 |  |  | 知名品牌 |  |
| 32 | 主机电源线 | YJV-3*25+1*16 |  | 米 |  |  | 知名品牌 |  |
| 33 | 主机主电源线 | YJV-3*240+1*120 |  | 米 |  |  | 知名品牌 |  |
| 34 | 其他线缆 | 水泵、控制线缆 |  | 项 |  |  | 知名品牌 |  |
| 35 | 金属桥架 | —— |  | 项 |  |  | 知名品牌 |  |
| 36 | 电气辅材 | 阻燃线管、胶带、线鼻子等 |  | 项 |  |  | 知名品牌 |  |
| 37 | 控制柜 | 银离子消毒机 |  | 套 |  |  |  |  |
| 38 | 控制柜 | 阻垢机控制柜 |  | 套 |  |  |  |  |
| 39 | 热水系统控制柜 | 热水机组 |  | 套 |  |  |  |  |

要求：以上材料必须严格按照图纸设计型号核算数量，如有遗漏，投标单位负责。以上材料总价必须与清单第25项总价相符。

附件2：

法人授权委托书

本授权委托书声明：           （姓名）系                        的法定代表人，现授权委托        （姓名）       为我公司代理人，以公司的名义参加邹平县黛溪山庄有限公司                                 招标活动。本人对招标文件内容负责并对代理人在开标、评标、办理财务回款对帐业务、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事宜，我均予以承认。本委托有效期为                    期间若有变更，必须及时通知，否则不予接待。被授权人签署的所有文件，不因授权的撤销而失效。

代理人无转委权，特此委托

| 被授权委托人身份证复印件（正面） | 被授权委托人身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

代理人：               性别：                     年龄：

单位：                 部门：                     职务：

投标单位：（盖公章）

法定代表人：（签字）

日期：     年     月     日

附件3

邹平魏桥君澜大饭店热水机组设备技术招标要求

- 空气源热泵技术要求

推荐品牌：国内知名一线酒店用空气源热泵机组品牌。

设计依据及标准：

- 《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》GB/T 21362-2008；

- 《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003；

- 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003；

- 《室外给水设计规范》GBJ13—86；

- 《建筑结构载荷规范》GB 5009-2001；

- 《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB 50303-2002；

- 《层面工程技术规范》GB/T50207-1994；

- 《钢结构工程施工及验收规范》GBJ205-1983。

表1-1：热水系统。本工程室内生活热水系统竖向分为3个区，具体信息详见表

表1-2：生活热水用水标准及用水量：

2、热水系统技术条件和要求

- 低温型空气源热泵热水机组技术性能要求:

1.1低温型空气源热泵热水机组数量：详情见设备采购清单；能效等级达到一级能效，噪声＜75dB(A)；

1.2干球温度7℃，湿球温度6℃，出水温度55℃工况下，制热量＞85.0KW，制热消耗功率＜20.0KW；

1.3干球温度20℃，湿球温度15℃,出水温度55℃工况下，制热量＞98.0KW，制热消耗功率＜22.0KW；

1.4干球温度-25℃，出水温度55℃工况下，制热量＞42KW，制热消耗功率＜22KW；

技术参数以产品检验报告的检验数据为准（须提供第三方国家认可检验资质机构出具的检验报告）。

1.5具有断电自动记忆功能，来电后自动启动机组运行；

1.6压缩机：空气源热泵机组压缩机需选用知名品牌涡旋压缩机，品质等同于谷轮、丹佛斯等国际知名品牌；

1.7蒸发器：V型翅片蒸发器，蒸发器的翅片应选用表面有亲水镀膜的铝箔翅片，保证制冷剂与空气之间最充分的热交换，确保空气侧高效换热；

1.8风机：采用高效低噪声轴流风机；

1.9机组出风方式：顶出风；

1.10智能化霜：在环境温度较低时，微电脑启动自动化霜功能；应详细描述除霜过程。

1.11控制系统：具有断电自动记忆功能，来电后自动启动机组运行；

1.12防冻技术：机组自带防冻功能，提供详细的防冻控制过程。

1.13换热器：采用壳管式换热器；

1.14膨胀阀：采用电子膨胀阀，自适应调节，确保系统能够根据环境与水温变化自动调整节流程度，能够保证不同工况下的系统性能均处于最佳的运行状态，水温稳定；

1.15采用R410A环保冷媒。

1.16机组具有标准的通讯RS485接口，采用modbus通讯协议，配备数据采集与传输装置，具备远程监控的技术条件。

1.17生活热水热源由空气源热泵热水机和燃气锅炉供应，优先启动空气源热泵热水机组，仅极寒天气启动燃气锅炉辅助供应，充分利用可再生能源。

2、空气源热泵循环泵、生活热水循环泵、换热器循环泵，应满足技术要求：

推荐品牌：南方、凯泉、东方、熊猫等同等品牌。

2.1标准规范:

- 《管道式离心泵》	(JB/T6878-2006)

- 《泵的振动测量与评价方法》	(GB/T29531-2013)

- 《泵的噪声测量与评价方法》  (GB/T29529-2013)

- 《锅炉给水泵用机械密封技术条件》(JB/T6614-2011)

- 《离心泵、混流泵和轴流泵汽蚀余量》(GB10889-89)

- 《泵类术语》GB/T 3216-2015

2.2水泵技术性能要求

2.2.1高区热水系统：空气源热泵循环泵Q≥16m³/h，H≥15m；高区生活热水循环泵Q≥10m³/h，H≥15m；换热器循环泵Q≥55m³/h，H≥15m（生活热水热源由空气源热泵热水机和燃气锅炉供应，优先启动空气源热泵热水机组，仅极寒天气启动燃气锅炉辅助供应，充分利用可再生能源）。

2.2.2中区热水系统：空气源热泵循环泵Q≥16m³/h，H≥15m；中区生活热水循环泵Q≥15m³/h，H≥15m；换热器循环泵Q≥75m³/h，H≥15m（生活热水热源由空气源热泵热水机和燃气锅炉供应，优先启动空气源热泵热水机组，仅极寒天气启动燃气锅炉辅助供应，充分利用可再生能源）。

2.2.3低区热水系统：空气源热泵循环泵Q≥8m³/h，H≥15m；低区生活热水循环泵Q≥10m³/h，H≥15m；换热器循环泵Q≥55m³/h，H≥15m（生活热水热源由空气源热泵热水机和燃气锅炉供应，优先启动空气源热泵热水机组，仅极寒天气启动燃气锅炉辅助供应，充分利用可再生能源）。

2.3水泵各部件要求

2.3.1外壳：水泵外壳应为EN-GJL-250优质铸铁制造或承压能力更高的材料，应设有排水及排气孔。外表面应平滑、无沙眼或其他铸造缺陷，内表面经过抛光处理或精密树脂制造。

2.3.2叶轮：叶轮制造材料采用304不锈钢材质，其它材质将不被接受。水泵叶轮应加以固定以防止依照制定方向旋转时沿周向或轴向滑移，且其平衡应依照ISO1940-2000标准进行动、静平衡测试。

2.3.3轴承：泵轴材料采用2Crl3不锈钢、316不锈钢或更高等级材质并保证加工精度及轴承刚度。型式为全封闭型轴承，油脂润滑，免维修，使用寿命应大于	50000 小时。机械密封采用质量可靠的优质产品，可承受水泵压头要求，机械密封使用寿命不低于30000小时。

2.3.4电机

1）水泵电机采用三相鼠笼式电动机，绝缘等级为F级，防护等级为IP55.电源额定电压为380V/50HZ，

2）电机能效等级不低于国家标准(GB181613-2012)三级要求值。正常运行的电动机的电流值，不应超过额定电流值。

2.3.5底座：水泵底座要求采用整体底座，为一体铸造或高强度槽钢焊接型，有足够的强度。

2.3.6铭牌：水泵及水泵电机都需贴有金属铭牌，且永久固定。

铭牌上应有以下内容: a、生产厂家名称，b、设备编号c、生产厂家出厂编号;d、产品名称，c、产品的规格参数，d、产品生产日期。要求水泵铭牌的产品名称、规格参数及设备编号与所提供的合格证严格一致。

2.3.7水泵控制柜的要求

1)控制柜要求为水泵原厂控制柜，柜体钢板厚度不低于1.2mm，坚固美观，面板采用按键或触摸屏，同一站房的水泵，其外观尺寸应统一。控制柜电气元器件要求为知名品牌。

2)控制柜要求具有就地/远程、运行/停止的自动控制方式切换功能，断电后自动复位，并且自带BAS接口，可远程自动控制。具体信号:每台水泵	BAS远程的启停控制，水泵运行状态、故障报警状态，自动控制状态、运行频率等。

3)具有过载、短路、缺相、过热、过压等保护功能。

3、储水罐技术要求

NB/T47015-2011《压力容器焊接规程》

NB/T47013-2015《承压设备无损检测》

NB/T47014-2011《承压设备焊接工艺评定》

NB/T47003.1-2009《钢制焊接常压容器》

GB/T13148-2008《不锈钢复合钢板焊接技术要求》

| 供热水罐技术要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有效容积 | 承受压力 | 尺寸要求 | 运行质量 | 材质要求 |
| 低区卧式蓄热水罐 | ≥8m³ | ≥1.6Mpa | D≤1800mm，H≤3200mm | ≤1.2T | 内衬304不锈钢 |
| 低区卧式供热水罐 | ≥8m³ | ≥1.6Mpa | D≤1800mm，H≤3200mm | ≤1.2T | 内衬304不锈钢 |
| 中区卧式蓄热水罐 | ≥8m³ | ≥1.6Mpa | D≤1800mm，H≤3200mm | ≤1.2T | 内衬304不锈钢 |
| 中区卧式供热水罐 | ≥8m³ | ≥1.6Mpa | D≤1800mm，H≤3200mm | ≤1.2T | 内衬304不锈钢 |
| 高区卧式蓄热水罐 | ≥8m³ | ≥1.6Mpa | D≤1800mm，H≤3200mm | ≤1.2T | 内衬304不锈钢 |
| 高区卧式供热水罐 | ≥8m³ | ≥1.6Mpa | D≤1800mm，H≤3200mm | ≤1.2T | 内衬304不锈钢 |

4、阻垢机技术要求

GB/T19249-2003《反渗透水处理设备》

水质缓蚀阻垢机，加药阻垢

口径DN65 承压0.8MPa

口径DN100 承压1.2MPa

口径DN80 承压1.6MPa

5、304不锈钢管道及管件阀门技术要求：：

2.1标准规范:

- GB/T19228.2-2011《不锈钢卡压式管件组件第2部分：连接用薄壁不锈钢管》

- DIN EN10312-1999《液体（包括饮用水）输送用不锈钢管》

- CJ/T151-2016 《薄壁不锈钢管》

- GB/T19228.1-2011《不锈钢卡压式管件组件第1部分：卡压式管件》

- DVGW W534-1995《卡压式不锈钢管件》

- CJ/T152-2016 《薄壁不锈钢卡压式和沟槽式管件》

- GB/T 19228.3-2012《 不锈钢卡压式管件组件第3部分：O型橡胶密封圈》

- GB/T17219-2001《生活用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》

- GB/T 29038-2012《薄壁不锈钢管道技术规范》

- CECS 153：2003《建筑给水薄壁不锈钢管管道工程给水规程》

- 10S407-2《建筑给水薄壁不锈钢管道安装》

2.2材质要求：不锈钢管道及管件、阀门均采用食品级304不锈钢材质（即镍含量8个以上），具有耐腐蚀、高强度、耐高温等特点。

2.3规格要求：不锈钢管道的规格一般根据工程需要确定，包括管道的外径、壁厚、长度等。常用的管道直径为DN15-DN600，壁厚为SCH10-SCH160，长度为6m-12m等。

2.4加工要求：不锈钢管道在加工过程中要注意控制切割、焊接、折弯等工艺，确保管道的精度和质量。切割时应使用合适的切割工具，避免切割不平整或者有毛刺。焊接时要采用专业的不锈钢焊接工艺，确保焊缝的质量和密封性。折弯时应选择适当的折弯角度和工艺参数，避免管道变形或者破裂。

2.5外观要求：不锈钢管道的表面应光滑、无明显的凹凸、划痕、氧化等缺陷，管道的颜色应均匀、一致。对于一些特殊要求的管道，如食品级管道，更要求管道表面不得有锈斑、油渍等污染。

2.6连接要求：不锈钢管道的连接一般采用螺纹连接、焊接连接和法兰连接等。螺纹连接应采用合适的密封材料，确保连接的严密性；焊接连接应根据管道的材质和规格选择合适的焊接方法，保证焊缝的质量和密封性；法兰连接则需选用适当的法兰标准和密封材料，确保连接的牢固和不漏水。

2.7压力要求：不锈钢管道在工作时要承受一定的压力，因此要根据工程需要选择合适的管壁厚度和连接方式，确保管道的安全性和可靠性。在安装前要进行试压和承压测试，以确保管道能够承受预定的工作压力。

2.8表面处理要求：不锈钢管道的表面可以进行内外抛光处理，以提高其表面的光洁度和美观度。

6、控制系统：

（1）设定供水箱温度t0，当T0低于t0 1℃、2℃时，分别启动空气源热泵，达到t0为止。

（2）设定蓄热水箱温度t1，当T1低于t1 1℃、2℃时，分别启动空气源热泵，达到t1为止，其余蓄热水箱控制相同。

（3）空气源热泵热水机组优先加热供热水罐。

（4）电磁阀常闭，加热时开启对应水箱的电磁阀。

7、采用防冻、防结露、防电、防雷等安全技术措施

（1）系统设有防冻循环，室外存在冻结可能管道均做电伴热保温；

（2）屋面热水管路均设置B1级难燃橡塑保温，外设铝皮保护层，保温厚度5mm；

（3）屋面露天设置的设备、管路均设置防雷设施，详见电气专业施工图；

8、基础应安装牢靠，避免破坏防水层。水泵均应安装复合减震设施，设备及管线安装按照图纸要求采取抗震措施。

9、控制柜要求

本次招标所涉控制柜，投标方需提供柜内元器件清单；柜体外壳采用冷轧钢板，且具有一定机械强度，周边平整无损伤，柜体内外做防腐处理，喷塑（颜色由招标人确认）或镀锌层无脱落。制冷机房内设备自带控制柜，要求长宽高统一尺寸、排列整齐美观。控制柜由中标单位深化设计并经发包方同意后方可订货安装。

控制柜元器件品牌要求：1、变频器从西门子、ABB、施耐德、丹佛斯等品牌中选取2、控制柜内主要元器件（断路器、接触器、热继电器等）从西门子、ABB、施耐德等品牌中选取，其它元器件如按钮、指示灯、旋钮开关等采用正泰、德力西、人民品牌中选取，3、智能控制器、控制单元模块采用西门子品牌4、智能电表选用威胜、正泰鲁能、安科瑞、深圳中电等品牌。

10、其他要求

以上所有设备须满足国家、省市相关规范及其他相关专业现行规范要求，达到相关要求，且投标人应提供投标所用主要部件的产地及品牌明细表。投标人应根据机组性能提供机组各段样图及参考型号尺寸。标书内应附有投标设备的第三方检测报告。

邹平县黛溪山庄有限公司

2023年12月15日